[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-15
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (12)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 zamieszczonej w „Wyjaśnieniach Treści SIWZ nr 8” oraz do odpowiedzi nr 3 w zakresie instalacji elektrycznej zamieszczonej w „Wyjaśnieniach Treści SIWZ nr 9” prosimy o potwierdzenie iż w wycenie należy ująć dwa niezależne zasilania Rozdzielni Głównej Skrzydła Zachodniego (budynku D-3) tj:

- zasilanie tymczasowe zrealizowane zgodnie z Projektem Wykonawczym Podstawowym APP – zasilanie realizowane z istniejącej stacji transformatorowej jako zasilanie tymczasowe (w zakresie do 400 kW), - montaż kabli w kanalizacji kablowej zewnętrznej

- zasilanie docelowe zrealizowane zgodnie z Projektem Wykonawczym Zamiennym ARP – zasilanie z nowej stacji transformatorowej (bez stacji transformatorowej), typ, przekrój i rodzaj kabli zasilających RG-NN zgodnie z dokumentacją projektową. W wycenie należy przyjąć długość po 50m na każdy tor zasilający RG-NN budynku D-3. Prowadzenie kabli w budynku S-1 i D-3 na trasach kablowych.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że  w wycenie należy ująć dwa niezależne zasilania Rozdzielni Głównej Skrzydła Zachodniego S-1(budynku D-3) tj:

1. zasilanie tymczasowe zrealizowane zgodnie z Projektem Wykonawczym Podstawowym APP tj. zasilanie realizowane z istniejącej stacji transformatorowej jako zasilanie tymczasowe (w zakresie do 400 kW), - montaż kabli w kanalizacji kablowej zewnętrznej.

2. zasilanie docelowe zrealizowane zgodnie z Projektem Wykonawczym Zamiennym ARP tj. zasilanie z nowej stacji transformatorowej (bez stacji transformatorowej), typ, przekrój i rodzaj kabli zasilających RG-NN zgodnie z dokumentacją projektową. W wycenie należy przyjąć długość po 50m na każdy tor zasilający RG-NN budynku D-3. Prowadzenie kabli w budynku S-1 i D-3 na trasach kablowych i drabinkach kablowych 600H60. W wycenie należy przyjąć 20m drabinki kablowej którą należy ułożyć m.in. nad rozdzielnicą budynku D-3 i sprowadzić pod podłogę technologiczną.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]