[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-25
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (22)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) W zestawieniu instalacji wentylacji wszystkie systemy przewidziane są do wykonania z kanałów, rur stalowych ocynkowanych. Prosimy o potwierdzenie że dotyczy to również instalacji wentylacji z pomieszczeń laboratorium, degestorium. W przeciwnym razie prosimy o informację jaki materiał należy zastosować dla tych systemów.  
Odp.: W systemach wentylacji szaf na butle oraz na potrzeby wentylacji dygestorium, tam, gdzie instalacja wyciągowa obsługiwana jest przez wentylatory chemoodporne należy zastosować kanały ze stali nierdzewnej.
2) Prosimy o potwierdzenie, iż szafa laboratoryjna oraz dygestorium jest poza zakresem oferty. W przeciwnym wypadku prosimy o określenie parametrów urządzeń. 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że szafa laboratoryjna oraz dygestorium są poza zakresem i nie należy ich wyceniać.

3) Prosimy o przesłanie zestawienia instalacji automatyki, która to odpowiada za sterowanie systemem wentylacji w oparciu o czujniki CO2 i regulatory VAV. Prosimy o informację czy dostawę urządzeń i uruchomienie wyżej wymienionej instalacji należy uwzględnić w ofercie instalacji sanitarnych czy słaboprądowych/elektrycznych?

Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z podziałem projektu no dostawę i uruchomienie urządzeń wyżej wymienionej instalacji należy uwzględnić odpowiednio dla czujników CO2 w ofercie instalacji słaboprądowych/elektrycznych w zakresie BMS natomiast dla regulatorów VAV zgodnie z projektem wykonawczym w branży sanitarnej.

Zamawiający informuje ze zgodnie z zestawieniem materiałowym branży elektrycznej słaboprądowej: "9 Instalacje BMS/9.1 Urządzenia/9.1.13 Pomieszczeniowy przetwornik CO2 SCR110" ilość kompletów urządzeń (przetworników CO2) do dostarczenia wynosi 15.

Zamawiający informuje że zestawienie ilościowe regulatorów VAV znajduje się w Projekcie Wykonawczym branży 05_1-IS-wentylacja-klimatyzacja-co w Zal.3_zestawienie_regulatorow – ilość regulatorów wynosi 38 kompletów.

Zamawiający informuje że zgodnie z opisem technicznym załączonym do projektu w zakresie instalacji słaboprądowych rozdz. 12.4. "Sterowanie w salach" w zakresie sterowania czujnikami CO2 są (fragment tekstu z opisu technicznego BMS strony 50 i 51):

"(...)
W zależności od funkcji pomieszczenia zostały wyposażone w różne systemy wentylacyjne:
1. Sale konferencyjne, seminaryjne , wykładowe, komputerowe, narad , spotkań – tylko CO2. 

W pomieszczeniach z większą ilością osób zastosowany będzie system zmiennej ilości powietrza zewnętrznego VAV który będzie działał od stężenia CO2 w pomieszczeniu. Lokalizacja czujnika CO2 w rejonie wyłącznika światła. W przypadku małej ilości osób w pomieszczeniu system automatycznie będzie zmniejszał ilość powietrza w przypadku zwiększania się ilości osób system będzie zwiększał ilość powietrza. 
Przewiduje się 1tryb pracy – automatyczny od CO2
2. Laboratorium z digestorium – Z/0/01
W pomieszczeniach laboratoryjnych wyposażonych w digestoria otwarcie okna digestorium spowoduje automatyczne przesterowanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej aby nie było podciśnienia w pomieszczeniu.
Przewiduje się następujące tryby pracy:
- tryb automatyczny – CO2,
- tryb praca normalna ( wydajności nominalne) – przełączanie z trybu automatycznego na normalny przełącznikiem zlokalizowanym przy włączniku światła i czujniku CO2,
- praca digestorium – otwarcie okna digestorium powoduje wysterowanie odpowiednich regulatorów VAV aby była wymagana prędkość na oknie i ciśnienie w pomieszczeniu.
3. Laboratorium z załączanym odciągiem miejscowym – Z/-1/09; Z/0/12
W pomieszczeniach laboratoryjnych wyposażonych w załączane odciągi miejscowe załączenie odciągu miejscowego spowoduje automatyczne przesterowanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej aby nie było
podciśnienia w pomieszczeniu.
Przewiduje się następujące tryby pracy:
- tryb automatyczny – CO2,
- tryb praca normalna ( wydajności nominalne) – przełączanie z trybu automatycznego na normalny przełącznikiem zlokalizowanym przy włączniku światła i czujniku CO2,
Załączenie odciągu miejscowego w każdym z trybów ma spowodować odpowiednie przesterowanie regulatorów VAV. Lokalizacja włącznika odciągu miejscowego w rejonie odciągu.
4. Laboratorium – Z/-1/02; Z/-1/03; Z/0/02; Z/0/04
W pomieszczeniach laboratoryjnych przewiduje się następujące tryby pracy:
- tryb automatyczny – CO2,
- tryb praca normalna ( wydajności nominalne) – przełączanie z trybu automatycznego na normalny przełącznikiem zlokalizowanym przy włączniku światła i czujniku CO2.
(...)"
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]