[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-25
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (23)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z rozszerzeniem zakresu prac dotyczących wykonania serwerowni w pomieszczeniu Z/2/15, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 29.10.2021r.

Odp.: Zamawiający informuje, że termin został przesunięty na 03.11.2021

2. Instalacja wentylacji mechanicznej: Ze względu na brak informacji w projekcie branży sanitarnej oraz projekcie branży automatyki, prosimy o podanie typu/rodzaju sterowania regulatorów zmiennego przepływu VAV.

Odp.: Zamawiający informuje że typ/ rodzaj sterowania regulatorów znajduje się w Projekcie Wykonawczym: 05_1_IS-wentylacja-klimatyzacja-co: Zał.2_ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ INSTALACJE WEYTLACJI I KLIMATYZACJI poz.31. 

Zamawiający informuje że dla regulatorów zmiennego przepływu VAV sterowanie dla pomieszczeń z dygestoriami odbywa się przy udziale sterownika typu 0 -10V komunikacja z BMS poprzez BACnet, natomiast sterowanie dla pomieszczeń bez dygestoriów odbywa się przy udziale sterownika typu 0 -10V komunikacja z BMS poprzez LON WORKS.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej: Prosimy o informację czy regulatory zmiennego przepływu VAV należy wycenić z regulatorami z interfejsem Modbus RTU.

Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z projektem wykonawczym regulatory należy wycenić z interfejsem odpowiednio:

· dla pomieszczeń z dygestoriami komunikacja z BMS poprzez BACnet, 

· dla pomieszczeń bez dygestoriów komunikacja z BMS poprzez LON WORKS.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej: Prosimy o podanie protokołu komunikacyjnego dla sterowania regulatorów zmiennego przepływu VAV.

Odp: Zamawiający informuje że zgodnie z Projektem Wykonawczym dla regulatorów zmiennego przepływu VAV sterowanie:

· dla pomieszczeń z dygestoriami odbywa się przy udziale sterownika typu 0 -10V komunikacja z BMS poprzez BACnet, natomiast 

· dla pomieszczeń bez dygestoriów odbywa się przy udziale sterownika typu 0 -10V komunikacja z BMS poprzez LON WORKS.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]