[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-26
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (24)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Jakim kablem zasilać RPW (występują różne przekroje kabla)? 

Odp.: Rozdzielnicę Potrzeb Własnych (RPW) należy zasilić kablem zgodnie z zaktualizowanym schematem elektrycznym pokazanym na rys E4.

2. Na Bilansie mocy i doboru parametrów linii zasilającej występują: szafa wzbudnika 5x N2XH 1*240, chłodzenie wzbudnikaN2XH 5*35, ster. Wzbud. N2XH 5*6, serwery k. autom. N2XH 5*50, chłodzenie serwer. N2XH 5*50 - prosimy o określenie ich położenia, brak występowania na rysunku.

Odp.: Zamawiający informuje że szafy i chłodzenie wzbudnika znajdują się w pomieszczeniu wzbudnika (piwnice, pom. nr Z/-1/13 Lab. Technologiczne). Urządzenia są opisane jako Wzmacniacze oraz Jedn. Chłodząca. Serwery i chłodzenie serwerów są zlokalizowane w pomieszczeniu Z/2/15 Serwerownia. Zamawiający informuje, że wspomniane elementy znajdują się w dokumentacji opublikowanej w dniu 18.10.2021 znajdującej się pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/Rozbudowa_S1_dok_dodatkowa_czesc_II_serwerownia.zip w katalogu „Elektryka” rysunki: „E4  schemat ideowy zasilania” oraz „E5  rozdzielnica RG-NN – widok”
3. Jaki zakres prac należy przyjąć względem schematu przebudowy linii kablowych NN?

Odp.:  Zakres prac przebudowy linii kablowych nN został opisany w dokumentacji projektowej. Należy wycenić przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu kolidującego z budynkiem skrzydła zachodniego (D-3), linii kablowej zasilającej akademiki, zasilanie skrzydła zachodniego (podstawowe i tymczasowe) wraz z kanalizacją elektryczną wzdłuż budynku S-1 do D-3.
4. Czy należy uwzględnić zasilanie projektowanego skrzydła wschodniego, jeśli tak ile kabla należy przewidzieć?         

Odp.: Zamawiający informuje, że nie należy uwzględniać zasilania skrzydła wschodniego.                                                         

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]