[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-10-26
KC-zp.272-508/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (25)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21” – znak sprawy KC-zp.272-508/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o informację, w której pozycji należy ująć hydroizolację ścian piwnic wraz z oczepem ściany szczelinowej (pod powierzchnią terenu) matami bentonitowymi w ilości 320m2. Hydroizolacja pojawia się w architekturze oraz opisie warstw, natomiast nieujęta jest w przedmiarze.

Odp.: Zamawiający informuje, że hydroizolację ścian piwnic wraz z oczepem ściany szczelinowej w odpowiedniej ilości, należy ująć w pozycji 1.6 w „Element IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH”
2. Proszę o doprecyzowanie grubości termoizolacji ścian piwnic (pod powierzchnią terenu). Przykładowo na przekroju A-A przegroda 2.5 przechodzi w przegrodę 2.6 – według opisu przegród mają one różne grubości termoizolacji, natomiast na rysunku termoizolacja jest tej samej grubości.

Odp.: Należy przyjąć styrodur gr.10cm jako izolacje ścian fundamentowych należy zastosować do  poziomu terenu, powyżej pod okładzinę z betonu architektonicznego należy zastosować  styrodur gr. 15cm, powyżej wełna mineralna. 
3. Proszę informację, w której pozycji należy ująć dodatkowe ilości wykopów. Według przedmiarów ilość wykopów to 1830m3 natomiast rzeczywista ilość to 3140m3.

Odp.: Ilość wykopów należy przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar wskazuje minimalną ilość przewidywanych wykopów zgodnie z wyliczeniem wskazanym w pozycji. Wycena wykopów powinna ująć pozycję zgodnie z przedmiarem dla budynku D-3 oraz odrębną pozycję na fundamenty wzbudnika o kub. 220,513m3.
4. Proszę o informację, czy pod ławami oraz fundamentem blokowym wzbudnika należy zastosować hydroizolację?

Odp.: Zgodnie z opisem, budynek wzbudnika ma być wykonany w technologii betonu wodoszczelnego i jednocześnie zastosowana hydroizolacja. 
5. Na rysunku deskowania i zbrojenia fundamentu blokowego pod wzbudnik zaznaczono 10 szt. kotew montażowych. Prosimy o informację, czy powyższe kotwy znajdują się w zakresie opracowania. Jeśli tak, prosimy o podanie ich parametrów technicznych.

Odp. Kotwy te są poza zakresem niniejszego postępowania.

6. Prosimy o informację, czy budynek wzbudnika należy wykonać w technologii TBW oraz zastosować jego hydroizolację matą bentonitową w ilości 80m2? Na przekrojach hydroizolacja nie jest wrysowana, natomiast wyszczególniona jest w opisie warstw.
Odp.: Zgodnie z opisem, budynek wzbudnika ma być wykonany w technologii betonu wodoszczelnego do poz. -2.26 (fundament pod wzbudnik, ławy fundamentowe i ściany). Wiąże się to m.in. z zastosowaniem specjalnej mieszanki betonowej oraz użyciem elementów uszczelniających dylatacje i przerwy robocze (detale zostały wydane w dokumentacji w cz. konstrukcyjnej). Wykonanie konstrukcji w tej technologii zakłada, że ma być ona szczelna,  jednocześnie zamawiający potwierdza zastosowanie hydroizolacji w postaci maty bentonitowej.

7. Prosimy o informację, gdzie należy przenieść istniejącą bramę przesuwną przeznaczoną do demontażu.

Odp.: Zamawiający informuje, ze bramę należy zdemontować i przewieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości do 1 km.
Instalacje  Elektryczne:
1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 zamieszczonej w „Wyjaśnieniach treści SIWZ nr 13” niniejszym pismem prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi dotyczącej „ Połączenia Światłowodowego Systemu GEMOS”:

Czy połączenie światłowodowe o którym mowa w odpowiedzi (dla Systemu GEMOS) zostanie zrealizowane światłowodem wyspecyfikowanym w Projekcie Sieci Zewnętrznych (światłowód do budynku B1) czy należy wycenić dodatkowy światłowód tylko dla potrzeb połączenia Systemu GEMOS. 

Jeśli należy wycenić dodatkowy światłowód (dla GEMOS) prosimy o podanie:

- typu kabla

- długości

- relacji (trasy między budynkami)


- potwierdzenia braku konieczności wykonywania dodatkowej kanalizacji kablowej i/lub tras kablowych

- sposobu i miejsca zakończenia kabla po obu stronach

Odp.: Zamawiający informuje że w nawiązaniu do WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (11) z dn. 15.10.2021:
"Instalacje niskoprądowe
1. System Sygnalizacji Pożaru – Zgodnie z „Uzupełnieniem do projektu wykonawczego zamiennego budynku D-3 (branże: elektryczna, wentylacyjna, niskoprądowa) punkt 1: należy wycenić kompletny system GEMOS. Brak takiej pozycji w Przedmiarze do projektu Zamiennego – prosimy o uzupełnienie.
Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z zapisami „Uzupełnienie do projektu wykonawczego zamiennego budynku D-3 (branże: elektryczna, wentylacyjna, niskoprądowa) punkt 1: należy wycenić wszystkie elementy które są niezbędne do podłączenia budynku do posiadanego przez uczelnię systemu GEMOS w tym między innymi przyłącz światłowodowy, konwertery do podłączenia centrali ppoż., licencje na rozszerzenie o ilość czujek odpowiadającą ilości czujek podłączonych do centrali, licencję na stanowisko podglądu w budynku D-3. Lokalizacja serwerów systemu GEMOS - serwerownia w bud.D-3."
Należy wycenić światłowód OM4 1x12 włókien o długości 400mb, zakończony na pachpanelach światłowodowych (włącznie z zarobieniem) odpowiednio jeden koniec w pomieszczeniu nr 23 zlokalizowanym na wysokim parterze  w budynku A-3 drugi koniec w pomieszczeniu Z/1/5 zlokalizowanym na 1 piętrze w budynku D-3 (nowe skrzydło S-1). Na odcinku od pomieszczenia nr 23 w budynku A-3 do istniejącej studni kablowej o rzędnej 203.14 światłowód należy prowadzić w istniejącej kanalizacji teletechnicznej która na dzień wydania tej odpowiedzi jest wydolna pojemnościowo i drożna. Od studni kablowej o rzędnych 203.14 światłowód należy prowadzić w nowo projektowanej kanalizacji kablowej która jest częścią projektu (1.10_Schemat_ideowy_przylacza_TT). Światłowód należy prowadzić w kanalizacji pierwotnej. Światłowód OM4 zgodny ze standardem w dok. projektowej 1x12 G50/125 OM4 kabel uniwersalny, luźna tuba KL-U-DQ(ZN)BH, bezhalogenowy, 2500N, czarny (Dca s2 d2 a1, 12G50 / OM4)
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]