Załącznik nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w okresie obowiązywania gwarancji następujących czynności:
1. w zakresie linii kablowych:

· sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych;

· sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów i studzienek kablowych;

· sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi;

· sprawdzenie stanu głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków;

· sprawdzenie czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się żadnych wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie składowane są duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla;
· sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);
· badanie kamerą termowizyjną;
2. w zakresie stacji elektroenergetycznej:

· wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub napięć rażenia – zgodnie z właściwymi przepisami i normami;

· sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych sygnalizacji lokalnej oraz odnotowanie zaistniałych sygnałów i ich interpretacja lub skasowanie;

· sprawdzenie stanu prostowników, zasilaczy UPS wraz z ogniwami baterii akumulatorów;

· sprawdzenie sygnalizacji lokalnej;
· sprawdzenie stanu gotowości obwodów potrzeb własnych;

· sprawdzenie działania oświetlenia elektrycznego (zasadniczego i awaryjnego) stacji;

· sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników, wyłączników, odłączników i ograniczników przepięć i innych urządzeń;

· sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji;

· sprawdzenie gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

· sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych;

· poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach;

· sprawdzenie stanu oraz przydatności do użytku sprzętu ochronnego;

· sprawdzenie zgodności wszystkich schematów stacji ze stanem faktycznym;

· sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych;

· sprawdzenie stanu dróg, przejść, pomieszczeń, drzwi, zamków, przepustów ppoż., ogrodzeń i zamknięć przy wejściach do pomieszczeń ruchu elektrycznego i na terenie stacji;

· sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów;

· sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz wysokości temperatury i ich osprzętu w pomieszczeniach, a także warunki chłodzenia urządzeń;

· sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej się w stacji;

· sprawdzenie stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczego – zgodnie z wymaganiami instrukcji pożarowej;   

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli i głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie działania układu kontroli temperatury;

· sprawdzenie poprawności działania wyłączników przeciwpożarowych oraz przycisków wyłączników głównych;

· badanie termowizyjną kamerą;
3. w zakresie Rozdzielnicy 15 kV:

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· dla odłączników, rozłączników i uziemników sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego załączenia i wyłączenia;

· sprawdzenie w napędzie stanu łożysk, elementów obrotowych, osi, zawleczek, sprężyn, zabezpieczenia nakrętek oraz stan zapadek;

· sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników krańcowych oraz styczników pomocniczych napędów;

· sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomocniczych łączników;

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· smarowanie mechanizmów napędu łączników;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej odłącznika, rozłącznika, uziemnika;

· pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;

· pomiar rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników prądowych i napięciowych;
· pomiar rezystancji izolacji dla oszynowania;
· badanie termowizyjną kamerą;

· sprawdzenie stanu technicznego przekładników, wyłączników, odłączników i ograniczników przepięć innych urządzeń;

· sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci oraz zabezpieczeń SEPAM;

· sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji;

· sprawdzenie stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

· sprawdzenie stanu izolatorów i głowic kablowych;

· sprawdzenie poziomu gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach;

· sprawdzenie schematów elektrycznych, napisów i oznaczeń stacji ze stanem faktycznym;
4. w zakresie transformatorów:

· sprawdzenie stanu technicznego transformatorów;

· sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych;

· sprawdzenie poziomu i charakteru dźwięku wydawanego przez transformator;

· oczyszczenie uzwojeń sprężonym powietrzem;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli i głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie działania układu kontroli temperatury;

· sprawdzenie kół, podkładek antywibracyjnych, blokad na kołach;

· wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz wskaźnika R60/R15; 

· wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń transformatora na każdym zaczepie;

· wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia transformatora;

· badanie termowizyjną kamerą;
5. w zakresie wyłączników 15 kV:

· sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego załączania i wyłączania;

· sprawdzenie w napędzie stanu łożysk, elementów obrotowych, osi, zawleczek, sprężyn, zabezpieczenia nakrętek oraz stan zapadek;

· sprawdzenie szczelności pokryw i osłon napędu;

· sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników krańcowych oraz styczników pomocniczych napędów;

· sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomocniczych wyłącznika;

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· oczyszczenie izolatorów;

· smarowanie mechanizmów napędu wyłącznika;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika;

· pomiar rezystancji torów głównych wyłącznika;

· pomiar czasów własnych i niejednoczesności otwierania i zamykania styków wyłącznika (odpowiadające wymogą przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji);
6. w zakresie Rozdzielnicy 0,4 kV:

· wykonać czynności jak dla stacji elektroenergetycznych;

· sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie mechaniczne poprawności działania wyłączników, rozłączników, rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych;

· sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem test;

· sprawdzenie modułów zabezpieczeń w wyłącznikach przyciskiem test lub odpowiednim testerem; 

· pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· badanie termowizyjną kamerą;
7. w zakresie obwodów wtórnych automatyki zabezpieczeniowej i SZR:

· pomiar rezystancji izolacji;

· sprawdzenie wartości nastawionych zgodnie z nastawami przy przekazaniu do eksploatacji;

· sprawdzenie funkcjonowania – zgodnie z przyjętym programem działania;
8. w zakresie wyłączników/rozłączników 0,4 kV:

· oczyszczenie aparatu, oczyszczenie komór wyłączeniowych;

· sprawdzenie i czyszczenie powierzchni styków;

· sprawdzenie elementów gaszeniowych komór łukowych;

· sprawdzenie stanu prowadnic;

· smarowanie elementów mechanicznych;

· dokręcenie połączeń śrubowych;

· pomiar rezystancji izolacji głównej;

· pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania;

· pomiar rezystancji przejścia styków;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika;

· pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych wyłącznika;
9. w zakresie baterii kondensatorów 
· sprawdzenie stanu izolatorów i połączeń śrubowych, złączy i styków;

· sprawdzenie stanu ogrodzeń i osłon ochronnych;

· sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i regulatorów;
· sprawdzenie stanu urządzeń łączeniowych;
· sprawdzenie stanu zewnętrznych kondensatorów;

· sprawdzenie stanu urządzeń rozładowczych;

· sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej;

· badanie termowizyjne kamerą;

· sprawdzenie skuteczności działania obwodów rozładowczych kondensatorów;

· sprawdzenie temperatury poszczególnych kondensatorów;

· sprawdzenie punktów grzejne obwodów pierwotnych;

· sprawdzenie stanu technicznego styczników i podstaw bezpiecznikowych;

· sprawdzenie zabezpieczeń w polu zasilającym baterię;

· sprawdzenie zabezpieczeń poszczególnych stopni baterii;

· sprawdzenie i kontrola nastaw regulatora;

· sprawdzenie działania i drożności wentylacji;

· pomiary napięć zasilania baterii;

· pomiary obciążeń prądowych kondensatorów;
10. w zakresie instalacji PV

· Wykonanie prób i sprawdzeń wynikających z obowiązujących norm i przepisów. Wykaz czynności według przygotowanej przez Wykonawcę instrukcji użytkowania instalacji fotowoltaicznej łącznie z czasookresem - wymaganych przez producenta systemu przeglądów.

Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także obowiązujących przepisów. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio uzgodniony z Działem Elektrycznym AGH. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 
