Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia:

Dwa przeglądy serwisowe 9 szt. chillerów, 7 szt. dry coolerów i 32 zaworów bezpieczeństwa w chillerach na terenie Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu

Zakres prac:

- układ freonowy:

sprawdzenie poziomu oleju,

sprawdzenie ciśnienia oleju,

sprawdzenie działania separatora oleju,

sprawdzenie śladów oleju na elementach wykonawczych układu freonowego,

pomiar ciśnienia ssania,

pomiar ciśnienia tłoczenia,

pomiar przegrzewu oraz przechłodzenia,

kontrola szczelności elementów wykonawczych układu freonowego pod kątem CRO,

sprawdzenie stopnia zawilgocenia filtra freonu,

sprawdzenie poziomu zawilgocenia układu freonowego,

sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych,

sprawdzenie działania zaworów rozprężnych i regulacje,

sprawdzenie działania głowic sterujących.

b) układ wody lodowej:

sprawdzenie temperatur wody lodowej po stronie wejściowej i wyjściowej,

sprawdzenie sterowania kontrolą temperatury wody lodowej,

sprawdzenie ciśnień roboczych wody lodowej,

sprawdzenie działania pomp obiegowych,

sprawdzenie działania czujnika przepływu,

sprawdzenie linii zabezpieczającej, zwłaszcza funkcji przeciwzamrożeniowej, wysokiego i niskiego ciśnienia.

c) układ elektryczny:

sprawdzenie panelu zasilania i elementów wykonawczych,

sprawdzenie poboru prądu przez sprężarki,

sprawdzenie wszystkich połączeń i kabli,

sprawdzenie działania mikroprocesora,

kontrola i regulacje mikroprocesora,

sprawdzenie poboru prądu przez wentylatory,

sprawdzenie stopni regulacji, przełączania wentylatorów skraplacza,

sprawdzenie regulatora ciśnienia skraplania,

sprawdzenie skraplacza na zabrudzenie i korozję.

Spis urządzeń:

a) chillery:

FOCS-W 1902, nr seryjny: 32030963,

FOCS-W 1902, nr seryjny: 32030694,

FOCS2-W/CA-E 2401, nr seryjny: 32019080,

FOCS2-W/CA-E 2401, nr seryjny: 32019081,

NECS-W 0804, nr seryjny: 32019086,

NECS-W 0804, nr seryjny: 32019087,

NECS-W 0512, nr seryjny: 32019090,

FOCS-CA/LN 1502, nr seryjny: 32030691,

FOCS-CA/LN 1502, nr seryjny: 32030692.

b) dry coolery:

ESNY 2480.5/2, nr seryjny: F0107900100111,

ESNY 2480.5/2, nr seryjny: F0107900100211,

ESQD 2610.5/2, nr seryjny: F0107900200111,

ESQD 2610.5/2, nr seryjny: F0107900200211,

EVNY 2380.4/2, nr seryjny: F0107900300111,

EVNY 2380.4/2, nr seryjny: F0107900300211,

UVNY 2280.5/6, nr seryjny: F0107900400111.

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Warunki: oferent musi być autoryzowanym serwisantem firmy Climaveneta i potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem.

Miejsce: Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań

Termin realizacji: do 31.03.2022 r. i do 30.09.2022 r.