PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- STRONA TYTUŁOWA.

  - Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwustronnego zasilania SZR, UPS w budynkach
Collegium Minus, Collegium Maius oraz Collegium Physicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  - Przedmiot i zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ich realizację. Zakres prac obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

  - Adres zamierzenia inwestycyjnego:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Minus – ul. Wieniawskiego 1.

Collegium Maius – ul. A. Fredry 10.

Collegium Physicum – ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2.

  - Kod zamówienia – CPV:

- 71220000-6	Usługi w zakresie projektowania architektonicznego.

- 71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- 71321000-4	Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych.

- 71321000-4	Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych.

- 45000000-7	Roboty budowlane

- 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowy

- 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

- 45220000-3	Roboty inżynieryjne i budowlane

- 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

- 45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

- 45314310-7	Układanie kabli

- 45315000-4	Instalacje niskiego napięcia

- 45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych

- 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

  - Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

tel. 61 829 4409

  - Zakres stosowania niniejszego opracowania:

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w postępowaniu na wykonanie prac.

Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych oraz wykonawczych objętych postępowaniem.

Podstawą sporządzenia wyceny ofertowej jest zakres prac projektowych oraz wykonawczych ujęty w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- STRONA TYTUŁOWA

- ZAWARTOŚĆ

- CZĘŚĆ OPISOWA

3.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

3.2  Opis wymagań.

3.3 Wymagania inne.

3.4 Uzgodnienia.

3.5  Termin zakończenia przedmiotu i zakresu prac.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ OPISOWA.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwustronnego zasilania SZR, UPS w budynkach
Collegium Minus, Collegium Maius oraz Collegium Physicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Budynek Collegium Minus:

Należy zaprojektować, a następnie wykonać System Zasilania Rezerwowego dla pomieszczenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego. Agregat prądotwórczy zaprojektować w pobliżu Stacji Transformatorowej znajdującej się na terenie UAM. Okablowanie prowadzić z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej. W samym pomieszczeniu zaprojektować i wykonać nową rozdzielnicę elektryczną.

Budynek Collegium Maius:

Należy zaprojektować, a następnie wykonać doprowadzenia drugiego ciągu zasilania z jednej z dwóch rozdzielnic głównych budynku do pomieszczenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego oraz zaprojektować i wykonać rozdzielnicę elektryczną z przystosowaniem do automatycznego przełączania zasilań.

Budynek Collegium Physicum:

Należy zaprojektować, a następnie wykonać System Zasilania Rezerwowego dla pomieszczenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego. Agregat prądotwórczy zaprojektować w pobliżu wyjścia z budynku. Okablowanie prowadzić z maksymalnym wykorzystaniem istniejących tras kablowych wewnątrz budynku. W samym pomieszczeniu zaprojektować i wykonać nową rozdzielnicę elektryczną

Zalecana wizja lokalna przed przystąpieniem do złożenia oferty oraz opracowania dokumentacji.

  - Opis wymagań:

    - Wykonanie przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej  winno zawierać:

- Projekt budowlano-wykonawczy obejmujący branże:

- Architektoniczno-budowlaną – 3 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg.

- Elektryczną i teletechniczną – 3 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg.

- Kosztorys inwestorski – 1 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym.

- Przedmiar robót – 1 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz. + 1 egz. na nośniku cyfrowym.

- Projekt budowlano-wykonawczy w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz na nośniku cyfrowym zapisany w wersji edytowalnej, rysunki zapisane w formacie dwg. Wymagane jest, aby kosztorysy inwestorskie były opracowane przy pomocy programu kosztorysowego w zapisie ath. Specyfikacje techniczne w zapisie pdf + Word.

- Biuro projektów jest zobowiązane w terminie wykonania dokumentacji uzyskać komplet potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla opracowania dokumentacji:

- W branży architektoniczno- budowlanej należy uwzględnić:

  - Inwentaryzację architektoniczno- budowlaną.

  - Projekt architektoniczno-budowlany, pełnobranżowy wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi.

  - Specyfikacja wykonania robót.

  - Przedmiar.

  - Kosztorys.

- W branży elektrycznej i teletechnicznej należy uwzględnić:

  - Zaprojektowanie i wykonanie Systemów Zasilania Rezerwowego oraz montaż UPSów w każdym z trzech budynków.

  - Zaprojektowanie i wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych w każdym z trzech pomieszczeń Głównych Punktów Dystrybucyjnych budynków.

  - Zaprojektowanie i wykonanie automatycznych systemów przełączania zasilania.

  - Zaprojektowanie i wykonanie systemów przeciwpożarowych dla każdego z pomieszczeń Głównych Punktów Dystrybucyjnych budynków.

  - Zaprojektowanie i wykonanie systemów monitorowania temperatury w pomieszczeniach i szafach Głównych Punktów Dystrybucyjnych wraz z powiadomieniem przy użyciu sieci LAN.

  - Zaprojektowanie instalacji strukturalnej (projekt musi być uzgodniony z Uniwersyteckim Centrum Informatycznym).

  - Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Minimalne wymagania dotyczące zasilania rezerwowego:

Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania miejskiej sieci elektroenergetycznej należy zaprojektować i wykonać agregaty prądotwórcze przystosowane do pracy ciągłej o mocy znamionowej 83 kVA
w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz UPSy w układzie podwójnym na budynek, odpowiednio o mocy 40 i 20 kVA.

Wymagania szczegółowe dotyczące agregatu (parametry do oceny równoważności):

- Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 83 kVA / 66 kW

- Obudowa wyciszona o poziomie głośności nie większym niż 67 dB(A) z 7m zgodnie z 2000/14/WE

  - Maksymalne wymiary obudowy nie większe niż 2400 x 1000 x 1685 mm (DŁ x SZ x WY)

  - Wykonana z giętych profili wykonanych z blachy ocynkowanej

  - Malowana proszkowo

  - Wyciszenie za pomocą wełny mineralnej, drzwi od strony wewnętrznej dodatkowo zabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem wełny.

  - 2 drzwi serwisowe po obu stronach obudowy + 1 drzwi sekcji panelu sterowania i sekcji wyłącznika głównego.

  - Drzwi sekcji wyłącznika oraz panelu sterowania wyposażone w okno z plexi.

  - Dostęp do tłumika oraz chłodnicy poprzez przy pomocy zdejmowanego panelu na krótkim boku obudowy

  - Pionowa wyrzutnia gorącego powietrza

  - Wydech umiejscowiony na dachu obudowy

  - Spawana, stalowa rama agregatu wyposażona w wannę retencyjną zdolną przejąć 110% objętości wszystkich płynów eksploatacyjnych agregatu oraz paliwa.

- Pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 209 litrów zapewniający min. 12 h pracy przy 75% obciążeniu PRP

- Zbiornik paliwa wykonany z tworzywa sztucznego co zapewnia zabezpieczenie przed korozją zbiornika i w długoterminowej perspektywie dostawaniem się drobin do filtrów paliwa.

- Czujnik paliwa typu pojemnościowego wskazujący procentowy poziom paliwa w zbiorniku z możliwością ustawienia poziomu rezerwy oraz zatrzymania silnika

- Wewnętrznie umiejscowiony wlew paliwa uniemożliwiający przypadkowe rozlanie paliwa na ziemię podczas tankowania.

- Agregat wyposażony w  układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający start zespołu w niskich temperaturach.

- Tłumiki antywibracyjne pomiędzy ramą, a zespołem silnik-prądnica

- Tłumiki wydechu zintegrowane w obudowie.

- Agregat z bieżącej produkcji, posiadający znak CE oraz powinien być wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej.

- Dostarczone urządzenie powinno być w całości wyprodukowane przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane.

- Wymagane jest aby producent agregatu posiadał w Polsce co najmniej 5 lat własny oddział, serwis oraz magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (filtry, płyny, oleje).

- Wymagane jest, aby producent sprzętu posiadał certyfikaty ISO9001 oraz ISO14001

Minimalne wymagania dotyczące silnika (parametry do oceny równoważności):

      - Ilość cylindrów: 4 w układzie rzędowym

      - Pojemność silnika min. 4400 cm3

      - Moc znamionowa PRP nie mniej niż 66 kW

      - Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage IIIA

      - Wtrysk paliwa

      - Elektroniczny regulator obrotów zapewniający stabilizację częstotliwości G3 wg ISO8528-5

      - Pompa do spuszczania oleju silnikowego

      - Rurka drenażowa płynu chłodzącego z zaworem kulowym

      - Pompa ręczna paliwa umożliwiająca łatwe odpowietrzenie układu paliwowego

      - Ilość oleju silnikowego potrzebna do wymiany - nie więcej niż 8 dm3

      - Ilość płynu chłodzącego potrzebna do wymiany – nie więcej niż 17 dm3

      - Spalanie nieprzekraczające:

      - 20 l/h przy 100% obciążenia PRP

      - 16 l/h przy 75% obciążenia PRP

      - Minimalne ciągłe obciążenie silnika – maksimum 20%

      - Zalecane przez producenta silnika przeglądy nie częściej niż co 500 motogodzin.

Minimalne wymagania dotyczące prądnicy (parametry do oceny

równoważności):

- Napięcie 3x400V + N, 50Hz

- Sprawność  przy 75% PRP min 91,9 %

- Stopień ochrony IP23

- Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez-szczotkowa, jednołożyskowa

- Cyfrowy regulator napięcia – o stabilizacji w stanie ustalonym 1 %

- Zasilanie regulatora napięcia musi odbywać się za pomocą niezależnego uzwojenia stojana umożliwiającego utrzymanie 3-krotnego prądu zwarciowego przez min. 10 sekund.

- Całkowita zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia generowanego pod obciążeniem maks 3,0 %

- Zgodność alternatora z normami europejskimi, m.in.: IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14, UL 1446. Producent alternatora musi być certyfikowany ISO 9001 i ISO 14001.

Minimalne wymagania dotyczące panelu automatyki (parametry do oceny równoważności):

- Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące stan agregatu, sieci oraz panelu SZR

- 8 wejść binarnych, 9 wyjść binarnych, 3 wejścia analogowe oraz 7 uniwersalnych wejść/wyjść

- 4 tryby pracy: zablokowany, praca manualna, praca automatyczna, test

- Komunikacja Ethernet

- Zabezpieczenia przed:

  - Nieprawidłowym napięciem agregatu i sieci

  - Nieprawidłową częstotliwością napięcia agregatu i sieci

  - Asymetrią napięcia agregatu i sieci

  - Asymetrią prądu agregatu

  - Kierunkiem wirowania faz agregatu i sieci

  - Przeciążeniem agregatu

  - Zwarciem agregatu

  - Przekroczonym prądem doziemnym agregatu

  - Nieprawidłowym napięciem akumulatora

  - Brakiem ładowania akumulatora z alternatora oraz prostownika

  - Niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą silnika, niskim poziomem paliwa, nieprawidłowymi obrotami, niskim poziomem oleju, niskim poziomem płynu chłodzącego

- Wskazania:

  - Napięcie agregatu i sieci (3 fazy)

  - Prąd agregatu (3 fazy)

  - Częstotliwość agregatu i sieci

  - Moc agregatu (pozorna, czynna z podziałem na fazy)

  - Współczynnik mocy agregatu

  - Napięcie akumulatora

  - Poziom paliwa

  - Temperatura silnika

  - Stan wejść i wyjść binarnych

  - Wartość prądu doziemnego

  - Czas do następnego przeglądu

  - Lista aktywnych alarmów

  - Statystyki: m.in. liczba startów, wyprodukowana energia

- Wejście do podania sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR

- Możliwość sterowania zewnętrznym układem SZR

- Wejście zasilania potrzeb własnych niezależne od wejść pomiaru napięcia sieciowego

- Alarm dźwiękowy oraz diody sygnalizujące awarię

- Menu sterownika w języku polskim

- Historia zdarzeń sterownika min. 200 wpisów

- Ustawianie daty i godziny z podtrzymaniem  po odłączeniu zasilania akumulatorowego

- Ustawianie alarmów dotyczących wykonywania przeglądów okresowych, możliwość programowania samoczynnych, okresowych rozruchów testowych.

- Panel sterowania powinien umożliwiać uruchomienie agregatu w przypadku awarii sterownika z pominięciem zabezpieczeń silnika i generatora, tj. przeciążeniem, zwarciem, wysoką temperaturą, niskim ciśnieniem oleju.

- Elektronika agregatu powinna mieć oddzielny obwód zasilania niezależny od akumulatorów rozruchowych oraz niezależny prostownik

Minimalne wymagania dotyczące panelu wyłącznika  (parametry do oceny równoważności):

- Panel wyłącznika położony po tej samej stronie generatora względem panelu automatyki.

- Wyposażony w wyłącznik 3-biegunowy o prądzie znamionowym 160A

- Wyłącznik wyposażony w wyzwalacz wzrostowy 24V DC, który automatycznie wyłączy wyłącznik w przypadku zatrzymania agregatu spowodowanego awarią

Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji  (parametry do oceny równoważności):

- Instrukcja obsługi agregatu w języku polskim

- Deklaracja zgodności WE

- Schemat elektryczny agregatu

- Podpisany i opieczętowany certyfikat testu w fabryce potwierdzający spełnianie założonych parametrów pracy dla zadanych wartości obciążenia: 0% PRP, 25% PRP, 75% PRP, 110% PRP. Na certyfikacie powinny zostać przedstawione następujące parametry pracy: moc, napięcie, częstotliwość, prąd, współczynnik mocy, obroty silnika, temperatura silnika przy założonych wartościach obciążenia.

- Protokół pierwszego uruchomienia w języku polskim

- Katalog części eksploatacyjnych agregatu

- Rysunek wymiarowy agregatu

- Karta techniczna agregatu

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) danego certyfikatu ISO 9001 dla wskazanego sprzętu oznacza, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt został wyprodukowany w określonym w ten sposób standardzie jakościowym. Wykonawca w ofercie powinien jednoznacznie wskazać,
iż oferowany przez niego sprzęt został wyprodukowany zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością, czego potwierdzeniem jest posiadanie przez ten sprzęt wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ważnego certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego, co Wykonawca także winien w ofercie potwierdzić i wskazać jaki ważny certyfikat posiada sprzęt, który został przez niego zaoferowany.

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) danego certyfikatu ISO 14001 oznacza, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt został wyprodukowany w określonym w ten sposób standardzie dążenia do minimalizacji wpływu działań, wyrobów i usług na środowisko. Wykonawca w ofercie powinien jednoznacznie wskazać, iż oferowany przez niego sprzęt został wyprodukowany zgodnie z przyjętym systemem zarządzania wpływem na środowisko, czego potwierdzeniem jest posiadanie przez ten sprzęt wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ważnego certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego, co Wykonawca także winien w ofercie potwierdzić i wskazać jaki ważny certyfikat posiada sprzęt, który został przez niego zaoferowany.

Wymagania szczegółowe dotyczące UPSów (parametry do oceny równoważności):

| Parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Dane ogólne |  |
| Konstrukcja UPSa | UPS w konstrukcji , modułowej 40kVA/40kW |
| Technologia | On-line VFI ze sterowaniem DSP |
| Wyjściowy PF | Wyjściowy PF=0,1 |
| Maksymalna głębokość x szerokość | 850 x 360 mm |
| Moc pojedynczego modułu | 40kVA/40kW |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz kolorowy LCD dotykowy 5,7' w języku polskim |
| Ładowarka | Ładowarka prąd ładowania baterii programowalny od 1 do 12A |
| Poziom hałasu | do 65dB |
| Wejście kabli | Od dołu |
| Waga bez baterii | 95 kg |
| Parametry Wejścia |  |
| zasilanie | 3 fazowe 5 przewodowe |
| Napięcie wejściowe | 380Vac/400Vac/415Vac |
| Zakres napięcia wejściowego | 304 Vac ~ 485 Vac (w pełnym zakresie ) 138 Vac ~ 304 Vac ( dla obciążenia liniowego 40% ~ 100%) |
| Zakres napięcia wejściowego | 40 ~ 70 Hz |
| Wejściowy Power Factor | ≥ 0.99 |
| THDi | 3% |
| Zakres napięcia wejściowego | 380 Vac: -20% ~ +15% (górna granica +10%/+15%/+20%/+25% konfigurowalne) 400 Vac: -20% ~ +15% (górna granica +10%/+15%/+20% konfigurowalne) 415 Vac: -20% ~ +10% (górna granica +10%/+15% konfigurowalne) (dolna granica -60%/-50%/-40%/-30%/-20%/-10% konfigurowalne) |
| Zakres częstotliwości By-passu | ±5 Hz (±1 Hz/±2 Hz/±3 Hz/±4 Hz/±5 Hz/±6 Hz konfigurowalne) |
| Zakres napięcia w trybie ECO | ±10% (±5%/±6%/±7%/±8%/±9%/±10% konfigurowalne) |
| Zakres częstotliwości w trybie ECO | ±2 Hz (±1 Hz/±2 Hz/±3 Hz konfigurowalne) |
| Parametry Wyjścia |  |
| odbiory | 3 fazowe 5 przewodowe |
| Napięcie znamionowe | 380 Vac/400 Vac/415 Vac ±1% (napięcie liniowe) |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz/60 Hz ± 0.1% |
| Power Factor | 1 |
| Wyjściowy THDv | ≤ 1% |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Czasy przełączenia | Zasilanie z sieci – tryb bateryjny: 0 ms; Tryb falownika – tryb by-pass : 0 ms; Tryb falownika – tryb ECO 0 ms; |
| Możliwości przeciążenia falownika | 105% < 110%, przełączenie na by-pass 60 min; 110% < 125%, przełączenie na by-pass 10 min; 125% < 150%, przełączenie na by-pass 1 min; > 150%, przełączenie na by-pass 0.2 sec |
| Baterie |  |
| Typ baterii | AGM VRLA |
| Napięcie baterii | 360 Vdc ~ 552 Vdc |
| Ilość baterii w stringu bateryjnym | Konfigurowalna 30 ~ 44 szt. |
| Kompensacja temperaturowa ładowania | -3 mV/℃ for T ≥ 25℃ ( -1 ~ -8 mV /℃ settable)，0 mV per℃ for T < 25 ℃ |
| Ilość Baterii | 80 szt. |
| Czas podtrzymania dla PF=1 | 6 min |
| Komunikacja |  |
| Interfejsy komunikacyjne wymagane | RS232, RS485, USB, CAN, NET, EPO, LBS, wejściowe/wyjściowe styki bez napięciowe Dwa sloty na kartę SNMP, |
| Opcja | Karta GPRS , karta Wi-Fi , |
| Deklaracja zgodności | Zgodność z dyrektywami 2014//35/UE, 2014/30UE 2011/65/UE potwierdzona przez Europejską jednostkę Certyfikującą np. TUV |

| Opis | Parametry |
| --- | --- |
| Moc UPSa kVA/kW | 20kVA/18kW |
| Wejściowy współczynnik mocy | PF=0,9 |
| Napięcie wejściowe nominalne | 360V / 380V / 400V / 415 Vac 3f (3Φ+N+PE) |
| Zakres napięcia wejściowego | 277 ~ 485 Vac |
| Częstotliwość wejściowa | 50 / 60 Hz |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 ~ 70 Hz |
| Wejściowy zakres tolerancji napięcia By-passu | -40% ~ +15% |
| THDi | 5% |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 360V / 380V / 400V / 415 Vac 3f (3Φ+N+PE) (programowalne) |
| Regulacja napięcia | ± 1% |
| Czas podtrzymania dla 100% przy PF=0,8/18kW | 11 min |
| Wyjściowy PF | 0.9 |
| Przeciążenie falownika | 102% ~ 125%: transfer na bypass w 10 min; 125% ~ 150%: transfer na bypass w 1 min; > 150%: transfer na bypass w 0.5 s |
| Napięcie baterii DC | 240 Vdc |
| String bateryjny | Możliwość pracy UPSa ze stringiem bateryjnym złożonym z 14/16/18/ lub 20szt. Baterii 12V |
| Ładowarka baterii | W układzie równoległym redundantnym7A (2x3,5A) |
| Sprawność UPSa | 93% |
| Wyświetlacz dotykowy 7’ LCD + LED | W języku polskim |
| Praca równoległa | do 6 jednostek |
| Karta SNMP | TAK |
| Zimny start | TAK |
| Inteligent Slot (SNMP/AS400/RS485) | 2szt. |
| RS232 | TAK |
| USB | TAK |
| Prędkość obrotowa pracy wentylatorów zależna od obciążenia i temperatury | TAK |
| Obrys dolny UPSa nie większy niż | 0,28m2 |
| Deklaracja zgodności | Zgodność z dyrektywami 2014//35/UE, 2014/30UE 2011/65/UE potwierdzona przez Europejską jednostkę Certyfikującą np. TUV |

  - Wymagania inne:

- Przed  przystąpieniem  do wykonywania dokumentacji należy  uzyskać u Zamawiającego zatwierdzenia koncepcji rozwiązań opracowania oraz stosowanych materiałów.

- Do dokumentacji projektowej należy załączyć kserokopie uprawnień projektowych oraz zaświadczenie o przynależności do stosownych Izb.

- Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem instalacji teletechnicznych i przechodzeniem przez pomieszczenia Punktów Dystrybucyjnych należy uzgodnić z Centrum Informatycznym UAM na etapie projektu.

  - Uzgodnienia:

- Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego korekt mających wpływ na zakres prac projektowych.

  - Termin zakończenia przedmiotu umowy:

Zakończenie prac projektowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4.1.Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia:

Dokumentacja prawna musi odpowiadać przepisom i zaleceniom określonym w:

- Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku

(t.j. Dz. U. z 2021r. , poz. 2351 z późn. zm.,

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. , poz. 1065 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. , poz. 1609 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. z 2021r. , poz. 2458),

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2021r. , poz. 2454).