Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/023/2022                                          KRAKÓW dnia: 2022-04-04

L.Dz.KA-2/ 218 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń C01/2 i C01/3 - LWM (M-10) w ramach projektu "Przystosowanie części pomieszczeń Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej" oraz ich modernizacja  ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja pomieszczeń dla Laboratorium M10 w budynku CZ-C (17-16), WM, al. Jana Pawła II, Kraków w ramach projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej" - w formule zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy KA-2/023/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. ), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

1. W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi jedynie wymiana płyt z włókien mineralnych w zakresie sufitów podwieszanych bez konstrukcji ?

Ad1) Tak, należy przewidzieć wymianę sufitów podwieszanych wraz z konstrukcją, niemniej jednak należy przewidzieć że część płyt sufitów będzie można odzyskać i przekazać Zamawiającemu.

2. Proszę o podanie szacunkowych parametrów urządzenia (szerokość, długość, masa) pod które należy zaprojektować i wykonać fundament?

Ad2) Masa całkowita urządzenia nie przekroczy 8000 kg. Max. wymiary kabiny: 2700 mm x 1900 mm x 2300 mm

3. Proszę o udostępnienie rzutów i przekrojów pomieszczeń objętych niniejszym postępowaniem.

Ad3) W załączeniu plik: pom. parteru PK-bud C.pdf (rzutu przedmiotowych pomieszczeń), zaś jeśli chodzi o przekroje, Zamawiający ich nie posiada.

4. Czy w ofercie należy ująć koszty wyniesienia, zabezpieczenia oraz ponownego montażu istniejącego wyposażenia ?

Ad4) Nie, w zakresie zamówienia, nie należy uwzględniać zabezpieczenia oraz ponownych montaży istniejącego wyposażenia.

Zestaw 2

1. Proszę o podanie wymiarów drzwi istniejących pomiędzy pom. C01 a C01/2 oraz C01/2 i przedsionkiem, do wymiarów proszę podać parametry izolacyjności i szczelności. Jednocześnie proszę o potwierdzenie iż nowe urządzenie pod które ma być wykonany fundament (tomograf) będzie możliwe do wprowadzenie istniejącymi drzwiami.

Ad1) Wymiar drzwi pomiędzy pom. C01 a C01/2 - 240x205cm (w świetle), wymiar dzrzwi pomiędzy C01/2 i przedsionkiem - 250x215cm (w świetle). Przewiduje sie, że urządzenie będzie docelowo montowane w całość na fundamencie, ma być transportowane i wwiezione do pomieszczenia w mniejszych częściach przez istniejące otwory drzwiowe.

2. W celu zapewnienia podanych parametrów temperaturowych (3os. Temp. 20 +/- 0,1 st. C i 10os. Temp. 20 +/- 1 st. C ) w pomieszczeniu C01/2 i C01/1 proszę o podanie klasy izolacyjności przegród budowlanych, elewacji i istniejących drzwi.

Ad2) Izolacyjność elewacji:

Zestawy szklane przezierne – 6mm stopsol hartowany / 18mm Ar / 4mm Thermofloat, U=1,1 W/m2K

Zestawy szklane przezierne w części parteru – 6mm stopsol hartowany / 16mm Ar / VSG P4mm Thermofloat, U=1,1 W/m2K

Zestawy szklane nieprzezierne na poziomach skrzydeł okiennych : – 6mm stopsol hartowany / r / płyta gipsowo-kartonowa 12mm, wodoodporna, impregnowana, malowana na kolor RAL8025 na stronie widocznej od zewnątrz, wełna mineralna min 120mm, płyta GK.

Zestawy szklane, nieprzezierne na poziomach stropów, w pasach pod i nad okiennych: - ESG emalit RAL 8025 / r / płyta GK wodoodporna, 12mm impregnowana, wełna mineralna min 120mm

W pasach przy posadzkowych szkło VSG

Izolacyjność drzwi wewn. - aluminium bezklasowe (profile zimne, szyba pojedyńcza bezpieczna)

3. W związku z planowanym transportem poziomym urządzenia o szacowanej masie 8t (podane na wizji lokalnej) przez cała długość pomieszczeń „przedsionka” i C01/1 do pom. C01/2 proszę o podanie nośności istniejącej podłogi i wyjaśnienia nośności do docelowej podłogi z kompozytowego jastrychu epoksydowego i warstwy wyrównawczej (poz. 1.1.12-1.1.17 przedmiaru).

Ad3) Obecna nośność posadzki wynosi 3500 kg/m2, zakłada sie że nowy fundament pod urządzenie będzie posiadał nośność min. 5000 kg/m2. Może wystąpić konieczność wykonania warstwy finalnej jastrychu epoksydowego dla reszty pomieszczenia dopiero po montażu urządzenia.

4. W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o potwierdzenie konieczności ujęcia w wycenie kosztów demontażu istniejącej klimatyzacji oraz istniejącej instalacji wentylacji wraz z pionami na pozostałych kondygnacjach.

Ad4) Tak, w części modernizacyjnej zadania (projekt i wykonanie) należy przewidzieć demontaże istniejącej klimatyzacji oraz istniejącej instalacji wentylacji w takim zakresie, aby można było bezkolizyjnie wykonać nowa instalację klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. Jeżeli projekt wykorzysta stare trasy pionów to należy uwzględnić pełny demontaż starej instalacji.