Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/023/2022                               	KRAKÓW dnia: 2022-04-19

L.Dz.KA-2/ 256 /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń C01/2 i C01/3 - LWM (M-10) w ramach projektu "Przystosowanie części pomieszczeń Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej" oraz ich modernizacja  ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja pomieszczeń dla Laboratorium M10 w budynku CZ-C (17-16), WM, al. Jana Pawła II, Kraków w ramach projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej" - w formule zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy KA-2/023/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Proszę o podanie mocy urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu które wydzielają ciepło. 2. Czy podana wydajność powietrza w specyfikacji jest ilością powietrza zewnętrznego czy w recyrkulacji? Jakie jest zapotrzebowanie pomieszczenia na powietrze zewnętrzne? 3. Czy pomieszczenie jest wyodrębnioną strefą p.poż. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad1) W załączeniu wyciąg z DTR urządzenia, które będzie zamontowane w przedmiotowym pomieszczeniu - phoenix vtx m240 metrology edition.pdf

Ad2) Podana w PFU wydajnośc powietrza jest teoretyczną ilością powietrza zewnętrznego. Określenie całkowitego zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne jest przedmiotem zamawianego projektu technicznego w formule Z+W będącego w gestii Wykonawcy

Ad3) Pomieszczenie nie jest wyodrębnioną strefą p.poż. dlatego nie ma potrzeby dodatkowych wygrodzeń pożarowych niż określone w projekcie dostosowania p.poż. (trwająca realizacji odrębną umową)