Załącznik nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w okresie obowiązywania gwarancji następujących czynności:
1. w zakresie linii kablowych:

· sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych;

· sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów i studzienek kablowych;

· sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi;

· sprawdzenie stanu głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków;

· sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);
· badanie kamerą termowizyjną;
2. w zakresie stacji elektroenergetycznej:

· wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub napięć rażenia – zgodnie z właściwymi przepisami i normami;

· sprawdzenie wskazań przyrządów pomiarowych sygnalizacji lokalnej oraz odnotowanie zaistniałych sygnałów i ich interpretacja lub skasowanie;

· sprawdzenie sygnalizacji lokalnej;
· sprawdzenie stanu gotowości obwodów potrzeb własnych;

· sprawdzenie stanu technicznego przekładników, wyłączników, odłączników i ograniczników przepięć i innych urządzeń;

· sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji;

· sprawdzenie gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

· sprawdzenie stanu zewnętrznego izolatorów i głowic kablowych;

· poziom gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach;

· sprawdzenie zgodności wszystkich schematów stacji ze stanem faktycznym;

· sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych;

· sprawdzenie stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów;

· sprawdzenie kompletności dokumentacji eksploatacyjnej i ruchowej znajdującej się w stacji;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli i głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie działania układu kontroli temperatury;

· sprawdzenie poprawności działania wyłączników przeciwpożarowych oraz przycisków wyłączników głównych;

· badanie termowizyjną kamerą;
3. w zakresie Rozdzielnicy 15 kV:

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· dla odłączników, rozłączników i uziemników sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego załączenia i wyłączenia;

· sprawdzenie w napędzie stanu łożysk, elementów obrotowych, osi, zawleczek, sprężyn, zabezpieczenia nakrętek oraz stan zapadek;

· sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników krańcowych oraz styczników pomocniczych napędów;

· sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomocniczych łączników;

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· smarowanie mechanizmów napędu łączników;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej odłącznika, rozłącznika, uziemnika; 
· pomiar rezystancji izolacji szyn zbiorczych pola;

· pomiar rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników prądowych i napięciowych;
· pomiar rezystancji izolacji dla oszynowania: 
· badanie termowizyjną kamerą;

· sprawdzenie stanu technicznego przekładników, wyłączników, odłączników i ograniczników przepięć innych urządzeń;

· sprawdzenie poprawności działania analizatorów sieci oraz zabezpieczeń SEPAM;

· sprawdzenie gotowości ruchowej układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji;

· sprawdzenie stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;

· sprawdzenie stanu izolatorów i głowic kablowych;

· sprawdzenie poziomu gasiwa lub czynnika izolacyjnego w urządzeniach;

· sprawdzenie schematów elektrycznych, napisów i oznaczeń stacji ze stanem faktycznym;
4. w zakresie transformatorów:

· sprawdzenie poprawności wskazań przyrządów pomiarowych;

· sprawdzenie działania układu kontroli temperatury;

5. w zakresie wyłączników 15 kV:

· sprawdzenie prawidłowości działania napędu drogą trzykrotnego załączania i wyłączania;

· sprawdzenie w napędzie stanu łożysk, elementów obrotowych, osi, zawleczek, sprężyn, zabezpieczenia nakrętek oraz stan zapadek;

· sprawdzenie szczelności pokryw i osłon napędu;

· sprawdzenie poprawności działania przełączników sygnalizacyjnych, wyłączników krańcowych oraz styczników pomocniczych napędów;

· sprawdzenie stanu izolacji obwodów pomocniczych wyłącznika;

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

· oczyszczenie izolatorów;

· smarowanie mechanizmów napędu wyłącznika;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika (co najmniej 3000M();
· pomiar rezystancji torów głównych wyłącznika (dla SCI4-24/12,5/800 -60(( dla wyłączników próżniowych - 35((;

· pomiar czasów własnych i niejednoczesności otwierania i zamykania styków wyłącznika (odpowiadające wymogom przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji);

Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także obowiązujących przepisów. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio uzgodniony z Działem Elektrycznym AGH. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 
