Zakres czynności wymaganych przy przeglądzie i konserwacji:

- Oględziny

- Wykonać oględziny przed próbami funkcjonalnymi i przy odłączonym napięciu

- Sprawdzenie czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w obowiązujących normach

- Należy sprawdzić

- Sposób ochrony przed porażeniem prądem w zakresie ochrony podstawowej

- Dobór przewodów do obciążalności prądowej

- Dobór i nastawy urządzeń ochronnych

- Prawidłowe umieszczenie odpowiednich łączników

- Dobór urządzeń w zależności od wpływów zewnętrznych

- Oznaczenie przewodów N i PE

- Umieszczenie schematów i tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- Oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zasilania

- Poprawność połączeń przewodów i kabli

- Dostęp do urządzeń zapewniających obsługę i konserwację

- Należy wykonać

- Konserwację rozdzielni NN ( czyszczenie pól, izolatorów, sprawdzenie dokręceń śrubowych- dokręcenie )

- Konserwację rozdzielni SN obie sekcje  ( czyszczenie pól, izolatorów, sprawdzenie dokręcenia, przesmarowanie połączeń śrubowych- dokręcenie )

- Konserwację komór transformatorów 1 i 2 ( dokonać czyszczenia komór transformatorów 1 i 2, sprawdzenie dokręcenia, przesmarowania połączeń śrubowych- dokręcenie )

- Sprawdzenie działania wentylacji rozdzielni NN, SN, komór transformatorów

- Aktualizacja opisów i schematów

- Konserwacje, naprawę, sprawdzenie poprawności działania monitoringu elektronicznego przeprowadzenie naprawy i usprawnienie działania monitoringu, oprogramowania, sprawdzenia porównania odczytów w czasie rzeczywistym.

- Zakres prób obejmuje:

- Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych

- Sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

- Sprawdzenie biegunowości i kolejności faz

- Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej

- Dokonanie prób funkcjonalnych , poprawności działania automatyki

- Rozdzielnice:

- Sprawdzenie na zgodność z warunkami technicznymi przyłączenia i dokumentacją

- Badanie i sprawdzenie poprawności działania układów automatyki SZR

- nastawy czasów przełączeń

- blokady elektryczne

- blokady programowe

- blokady mechaniczne

- nastawy wyzwalaczy wyłączników

- sprawdzenie układu połączeń na zgodność z diagramami w dokumentacji

- Sprawdzenie schematów i opisów umieszczonych w rozdzielniach ( aktualizacja)

- Sprawdzenie przyrostu temperatur na połączeniach torów prądowych i aparatach

- Pomiar , termowizja urządzeń w rozdzielniach NN, SN, komorach transformatorów ( wystawienie protokołu z pomiaru termowizji)

- Pomiar obciążeń na torach prądowych

- Sprawdzenie doboru zabezpieczeń dla kabli

- Pomiar rezystancji

- Uziemień roboczych stacji

- Uziemień ochronnych stacji

- Ciągłości przewodów ochronnych

- Badanie instalacji odgromowej

- Wykonanie prób funkcjonalnych układów SZR i automatyki zabezpieczeń

- Transformatory

Badanie transformatorów:

- Oględziny - ocena stanu technicznego

- Wykonanie badania parametrów oleju transformatorowego w trafo 1 i 2 oraz sprawdzenie i uzupełnienie stanu oleju

- Sprawdzenie

- Uziemień

- Połączeń torów prądowych

- Izolatorów stanu izolacji : GN - DN GN - DN + kadź, DN -GN + kadź

- Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu

- Część opisowa

- Część obliczeniowa

- Część rysunkowa

- Protokoły z badań i pomiarów

- Ocena ogólna z wykonania przeglądu

- Baterie kondensatorów

- Sprawdzenie nastaw

- Cos Ø

- Czułości c/k

- Ilości wyjść aktywnych

- Nr szeregu regulacyjnego

- Czas załączania

- Czas włączania

- Poziom THD ( I )

- Poziom THD ( U )

- Napięcie pomiarowe

- Czas blokady

- Polaryzacja obwodu prądowego

- Polaryzacja obwodu napięciowego

- Nr strefy c/k

- Sprawdzenie stanu kondensatorów

- Próba załączania stopni kondensatorów

- Sprawdzenie stanu połączeń baterii

- Załączenie baterii przy zmiennym obciążeniu

17. W porozumieniu ze służbami energetycznymi 10 WSK dokonać niezbędnych korekt w nastawach i wykonać regulację urządzeń elektrycznych i energetycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.