Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/070/2022                                    	KRAKÓW dnia: 2022-07-12

L.Dz.KA-2/490/2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont instalacji elektrycznej w budynku KN-1(14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ul. Kanonicza 1 Kraków- etap II / piwnice, teatr i galeria/” – znak sprawy KA-2/070/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi:

1) W celu umożliwienia rzetelnej wyceny prosimy o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego dla pozycji 2.16 przedmiaru robót, „Oświetlenie stanowiska reżyserskiego - listwa LED do uzgodnienia z Użytkownikiem”. Prosimy jednoznaczny opis Przedmiotu zamówienia poprzez doprecyzowanie typu listwy, koloru, długości, wymaganej barwy światła oraz sposobu sterowania.

Listwa LED meblowa , długość dostosowana do blatu ok. 1,50 m , barwa światła ciepła, ON/OFF

2) Prosimy o przedstawienie wymagań dla pozycji 2.17 przedmiaru robót „System regulacji poziomu jasności oświetlenia dla Sali teatru - osprzęt, zasilanie , próby , uruchomienia - Kalkulacja indywidualna”. Według projektu (rys. E-11.1.1) oświetlenie sceniczne ma być sterowane „załącz/wyłącz” z łącznika podwójnego r1/r2.

Należy przyjąć system regulacji poziomu natężenie DALI lub równoważna .

3) Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla reflektorów scenicznych.

Należy przyjąć : reflektor sceniczny LED 100 W

4) Pozycja 2.3 przedmiaru , „Montaż na gotowym podłożu naświetlaczy LED 29W do montażu na szynoprzewodzie (z szynoprzewodem)” dotyczy 18 sztuk naświetlaczy. Na rysunku E-11.1.1, w obszarze oznaczonym jako zakres prac, występuje 14 szt. naświetlaczy na szynoprzewodzie (oznaczonych jako SSP) oraz 4 szt. reflektorów scenicznych (oznaczonych jako REF). Prosimy o potwierdzenie, że poprawnie interpretujemy przedmiar, tzn. że zarówno naświetlacze na szynę, jak i reflektory sceniczne należy uwzględnić w pozycji 2.3 przedmiaru.

Należy przyjąć : 14 szt naświetlacze  i 4 szt reflektory sceniczne

5) Prosimy o informacje, czy Zamawiający będzie wymagał osprzętu (gniazda, łączniki) w kolorze czarnym, jak w niektórych pomieszczeniach etapu I. Dokumentacja tego nie precyzuje.

Zamawiający będzie wymagał osprzętu w kolorze czarnym w wybranych pomieszczeniach, ustalenia na etapie wykonawstwa .

6) Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania instalacji natynkowej w rurkach sztywnych, w kolorze czarnym, o wysokiej odporności na ściskanie (1250N) i na uderzenia (6J) oraz na czarnych uchwytach, jak w niektórych pomieszczeniach etapu I. Dokumentacja tego nie precyzuje.

J.W

7) Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał opraw oświetleniowych w kolorze czarnym, jak w niektórych pomieszczeniach etapu I. Dokumentacja tego nie precyzuje.

J.W

8) Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia objęte zakresem prac zostaną udostępnione Wykonawcy w sposób ciągły, przez cały okres realizacji zamówienia.

Pomieszczenia objęte zakresem prac zostaną sukcesywnie udostępniane przez Użytkownika

9) Przedmiar robót w ogóle nie obejmuje prac typu wykucie wnęk w ścianach z cegieł, wykucie bruzd, zaprawianie bruzd, uzupełnienie tynków itp. Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku wystąpienia konieczności wykonania tego typu prac w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, prace te zostaną rozliczone jako dodatkowe lub zamienne, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys, przygotowany przy zastosowaniu Katalogów Nakładów Rzeczowych, czynników cenotwórczych (R,M,S,Ko,Z) z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz brakujące ceny czynników produkcji (M, S) przyjęte jako średnie z informatora Sekocenbud.

Tak, rozliczenie zgodnie z zapisami projektu umowy