ZAKRES PRZEGLĄDU BATERII AKUMULATORÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ –  2 razy (październik i marzec)

Zakres przeglądu:

- Oględziny:

- stan pomieszczenia akumulatorni (czystość, ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie),

- stan zewnętrzny baterii (ocena obudów ogniw),

- stan wewnętrzny ogniw w naczyniach przezroczystych,

- stan korków odpowietrzających,

- stan stojaków

- stan łączników międzyakumulatorowych

- Kontrola elektrolitu:

- stan elektrolitu (gęstość, poziom, czystość)

- Kontrola współpracy z prostownikiem;

- poprawność aktualnego stanu pracy

- wskazania przyrządów pomiarowych

- Pomiary napięcia każdego akumulatora i całych baterii

- Pomiar napięcia ogniw – przy wyłączonym prostowniku i obciążeniu baterii akumulatorów odbiorami

- Stan połączeń baterii z prostownikiem

- oględziny – stan połączeń

- pomiar napięcia pracy buforowej

- w razie potrzeby sformułowanie zaleceń eksploatacyjnych