Załącznik nr 1 do opisu PZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie serwisu oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii elektrycznych, mechanicznych instalacji budynkowych - systemu wentylacji i klimatyzacji w
budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką - SPZOZ w Bydgoszczy na podstawie, załączników nr 1 – 10 i  12 do opisu przedmiotu zamówienia (dalej: opis PZ).

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty na usługi w wyżej wymienionym zadaniu. Zakres prac obejmuje:

- Zapewnienia: codziennych dyżurów na obiekcie szpitalnym w godzinach 08:00 – 15:00 w dni powszednie, oraz w godzinach 15:00-08:00 w dni powszednie, w weekendy od piątku w godzinach od 15:00 do poniedziałku do godziny 08:00, oraz w niedziele i święta dyżur pod telefonem.

  - Zapewnienia obsługi w zakresie utrzymania poprawności funkcjonowania wszystkich urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, klimatyzacjach wraz z ich automatyką zgodnie z DTR urządzeń, kartami gwarancyjnymi oraz zakresem opisanym w Załączniku nr 11, tj. m.in.:

  - sprawdzenia i ustawienia parametrów pracy, regulacji klimatyzacji i wentylacji;

  - czyszczenia komponentów central wentylacyjnych (kanały wentylacyjne, centrale) i instalacji wodnych (wymienniki ciepła i chłodu, wirniki, filtry siatkowe itp.);

  - wymiany filtrów w systemach wentylacyjnych (dokładnych, kieszeniowych, kasetowych, wstępnych itp.). Filtry HEPA dostarcza Zamawiający, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ich montaż oraz weryfikację (walidację) szczelności osadzenia filtra w nawiewniku oraz pomiar integralności filtrów po zainstalowaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 14644. Pozostałe filtry dostarcza Wykonawca;

  - zapewnienia kontroli, regulacji i drobnych napraw urządzeń np. wymiana pasków klinowych, bezpieczników, żarówek, uszczelek, smarów, neonów, filtrów wstępnych (kieszeniowych, kasetowych itp.), izolacji rur;

  - uzupełnienie glikolu;

  - uzupełnienie czynnika chłodzącego w klimatyzacjach;

  - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach central klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

  - Niezwłocznego zgłaszania powstałych awarii lub uszkodzeń instalacji i urządzeń wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji wstępnej, potwierdzonej wpisem do Książki Napraw i Awarii. W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne.

  - Wykonywania napraw, nie ujętych w czynnościach obejmujących serwis urządzeń a wynikłych z awarii, po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego w uzgodnionym terminie, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej.

  - Niezwłocznego przyjęcia do serwisowania nowych urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji o ile zostaną zainstalowane - bez dodatkowych opłat.

  - Sporządzania każdorazowo szczegółowego protokołu z: napraw, konserwacji, pomiarów                    i przeglądów - szczegółowo z określeniem miejsca zainstalowania urządzenia, typem urządzenia, nr fabrycznym, opisem jaka czynność została wykonana, jaka część została wymieniona itp., w terminie do 24 godzin od zakończenia w/w czynności (na żądanie Zamawiającego wystawiania dodatkowych protokołów), protokół oznaczony kolejnym nr oraz podbity pieczęcią i podpisany przez osobę uprawnioną z nr uprawnień.

  - Każdorazowo zawiadamiania o przyjeździe osoby nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego, oraz rejestrowania wejść/wyjść pracowników na obiekt na Biurze Przepustek ( budynek nr 18).

  - Uzupełniania Książki Napraw i Awarii.

  - Prowadzenia ewidencji napraw, wymian itp. osobno dla każdego zespołu i przedstawianie jej Zamawiającemu na każde żądanie.

  - Udzielenia  ……  miesięcznej gwarancji na wykonywane usługi oraz naprawy i min.  ……  miesięcznej gwarancji na wymienione urządzenia,  części. Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest dokument sprzedaży. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z datą dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

  - Uzgodnienia z Zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji i klimatyzacji.

  - Podjęcia dodatkowych działań w celu uzyskania oszczędności.

  - Uzyskania pozwolenia na eksploatację zmodernizowanego systemu wentylacji i klimatyzacji.

  - Ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą.

  - Obsługi technicznej urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami zgodnie z Ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 tj.).

  - Bieżące wprowadzanie danych do bazy CRO po otrzymaniu od Zamawiającego pełnomocnictwa           i zakładanie kart urządzeń.

  - Kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowych gazów cieplarnianych 
i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. U. UE z 20.05.2014 L150/195) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020r. poz. 2065 tj.) oraz Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2017 poz. 1567).

  - Zapewnienia niezbędnych parametrów dla potrzeb poszczególnych sal operacyjnych, zabiegowych, itp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

  - Wykonania co najmniej raz w roku pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej przyrządami posiadającymi aktualne, ważne certyfikaty Urzędu Miar (nawiew i wywiew) z uwzględnieniem kubatury pomieszczeń (wg przeprowadzonych pomiarów w okresie wrzesień/październik w terminie do 30 października (każdego roku) oraz przedstawienie protokołów z wykonanych pomiarów, podpisanych przez upoważnione osoby zgodnie § 3.

  - Dezynfekcji, czyszczenie i odgrzybiania przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych niezbędnych do uzyskania prawidłowej czystości, co najmniej dwa razy do roku w terminie do 30 maja     i 30 listopada każdego roku lub wg potrzeb. Czystość mikrobiologiczna powietrza na salach operacyjnych i zabiegowych musi być potwierdzona protokołem przez dział epidemiologii szpitala.

  - Dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów na salach operacyjnych i pooperacyjnych - w  listopadzie potwierdzone protokołami, podpisanymi przez osoby określone w § 3 lub wg potrzeb po stwierdzeniu konieczności czyszczenia i dezynfekcji.

  - Przeglądów sezonowych klimatyzatorów w terminie do 30 listopada lub wg wskazania takiej potrzeby przez Zamawiającego polegających na:

  - czyszczeniu filtrów parownika,

  - czyszczeniu parownika,

  - czyszczeniu skraplacza,

  - sprawdzeniu szczelności połączeń freonowych (uszczelnienie)

  - sprawdzeniu połączeń elektrycznych (poprawa pewności podłączenia)

  - sprawdzeniu sterownika,

  - sprawdzeniu działania pilota sterującego (wymiana baterii zasilającej –ych w gestii Wykonawcy)

  - pomiaru temperatury na wylocie z parownika (potwierdzenie protokołem serwisowym)

  - sprawdzeniu drożności (ew. udrożnieniu) odpływu skroplin;

  - do odgrzybiania i dezynfekcji należy używać profesjonalnych środków przeznaczonych do klimatyzacji oraz układów chłodniczych posiadające odpowiednie certyfikaty.

  - Kontrolowaniu i utrzymaniu w sprawności instalacji ciepła technologicznego na potrzeby urządzeń wentylacji 
i klimatyzacji po stronie wtórnej.

  - Czyszczenie skraplacza agregatów chłodniczych chemiczne min. raz w roku, mechaniczne min. dwa razy w roku  lub wg potrzeb Zamawiającego.

## Wykonawca w ramach napraw i awarii zobowiązuje się do (NIE DOTYCZY URZĄDZEŃ GWARANCYJNYCH W NOWEJ  POLIKLINICE):

- przyjazdu na obiekt w ramach awarii i podjęcie naprawy w czasie ……. min od momentu wezwania;

- usuwania powstałych awarii lub napraw urządzeń po uzyskaniu akceptacji kalkulacji wstępnej (potwierdzonej wpisem do książki napraw i awarii). W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne;

- wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej;

- sporządzania każdorazowo protokołów z napraw i awarii - odnotowanie ich w książce napraw i awarii urządzenia;

- Wykonawca na zlecenie Zamawiającego przeprowadza również: demontaż, przeniesienie i montaż urządzeń;

- uzgodnienia z Zamawiającym przerw technologicznych potrzebnych dla wykonania napraw systemu wentylacji 
i klimatyzacji;

- ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą;

- uzyskanie pozwolenia na eksploatację systemu wentylacji i klimatyzacji po dokonaniu naprawy lub usunięciu awarii;

III. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia :

- Załącznik nr 2 – klimatyzatory, urządzenia chłodnicze

- Załącznik nr 3 – urządzenia wentylacji – wentylatory dachowe / kanałowe

- Załącznik nr 4 – urządzenia wentylacji – centrale wentylacyjno klimatyzacyjne

- Załącznik nr 5 - węzły CT i WL

- Załącznik nr 6 – zestawienie urządzeń chłodniczych

- Załącznik nr 7 – zestawienie urządzeń Nowa Poliklinika

- Załącznik nr 8 – wykaz dodatkowych czynności uzupełniające czynności serwisowe