KRAKÓW dnia: 2022-09-02

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                         w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp                        na ”Przebudowa klatki schodowej oraz toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku W-3, WIEiK, Politechnika Krakowska” – znak sprawy KA-2/091/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- W projekcie występują klapy ppoż. RK150-HO, są to klapy bez siłowników. Jeśli na obiekcie występuje system SAP to klapy powinny posiadać siłowniki dostosowane do podłączenia, do tego systemu. Prosimy o weryfikację.

ODP. Klapy wydane są poprawnie, wentylacja przedsionków windowych realizowana jest istniejącym, wspólnym kominem wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja ma działać również w czasie pożaru, klapy nie mogą więc zostać zamknięte.

- W projekcie brakuje dokładniejszego określenia w jakie akcesoria powinien być wyposażony system napowietrzania. Prosimy o umieszczenie takowego zestawienia, włącznie z opisem automatyki dla systemu.

ODP. Zestawy różnicowania ciśnień u poszczególnych producentów różnią się pomiędzy sobą, nie opisuje się więc detalicznie wymagań w zakresie automatyki. Urządzenia mają być wyposażone w kompletne szafy zasilająco-sterujące, spełniające wymagania normy PN-EN 12101-10 oraz komplet czujników, przetworników i innych niezbędnych elementów  zapewniających utrzymanie w szybie windowym nadciśnienia rzędu +50Pa. Każdy system winien być wyposażony w przepustnicę/czerpnię powietrznoszczelną(izolowaną) stale zamkniętą, otwieraną jedynie na czas pracy wentylatora.

- Dla systemów napowietrzania można wywnioskować, że należy zamontować dwie przepustnice odcinające wentylator z dwóch stron, standardowo te urządzenia wyposażone są w wyłącznie jedną przepustnicę odcinającą. Prosimy o sprecyzowanie.

ODP. Wymagany jest montaż po jednej przepustnicy/czerpni ON/OFF dla każdego wentylatora, chroniącej szyb windowy przed niekontrolowaną wentylacją naturalną w czasie kiedy wentylatory nie będą pracować.

- W nawiązaniu do pytania 3, czy jeśli na dachu będzie zastosowana przepustnica odcinająca od razu za urządzeniem na stronie tłocznej (standardowy montaż) to czy od tej przepustnicy do zejścia poniżej dachu przewody powinny być izolowane?

ODP. Odcinek od przepustnicy do przejścia kanału przez dach należy zaizolować wełną mineralną gr.50mm pod płaszczem z blachy.

- Brak uwzględnienia podniesienia urządzenia na dachu (brak wrysowanej podkonstrukcji – urządzenie wrysowane bezpośrednio na dachu), brak wrysowania przejścia dachowego (podstawy wentylacyjnej i cokołu). Prosimy o uzupełnienie.

ODP. Wentylator winien zostać posadowiony na dachu za pomocą konstrukcji typu "big-foot", przejście przez dach wykonać za pomocą typowego, izolowanego cokołu oraz podstawy dachowej.

- Brak jakichkolwiek podanych wymiarów elementów wentylacyjnych (przewody, zakończenia) na rysunkach dla systemów napowietrzania klatki schodowej. Prosimy o uzupełnienie.

ODP. Wymiary przyjęte w projekcie dla wentylatora na dole klatki schodowej Ø900/900x900, dla wentylatora na górze klatki schodowej Ø630/630x630. Podane wymiary nie są obligatoryjne, mogą one ulec zmianie po wybraniu konkretnego systemu nadciśnieniowego.

- Brak wrysowanych i dobranych krat nawiewnych dla systemu napowietrzającego. Prosimy o uzupełnienie.

ODP. Wyloty powietrza winny być zakończone siatką o oczku nie większym niż 10mm.

8. Dla zespołu napowietrzającego zamontowanego w dolnej części szybu windowego, sam zespół ma zostać obudowany do klasy EI60, ale nie posiada on żadnej klapy wentylacji pożarowej. Mamy lukę w ciągłości przegrody zewnętrznej EI do szybu windowego. Czy takowy montaż nie wymaga zastosowania dodatkowej klapy? Jeśli tak to prosimy o podanie odpowiednich parametrów, gdyż może się okazać, że przy ciśnieniach jakie będzie generował wentylator takowa klapa może nie działać poprawnie.

ODP. System nadciśnieniowy nie może posiadać klapy przeciwpożarowej odcinającej, ponieważ musi on funkcjonować w czasie pożaru. Wykonać zgodnie z projektem.

UWAGA: Należy w ofercie ująć wymianę okna w pomieszczeniu piwnicy w ścianie prostopadłej do ściany dawnej klatki schodowej jak na załączonym rysunku nr A20 (załącznik do wyjaśnień nr 1) , na okno stałe w klasie odporności ogniowej EI60.

ZAMAWIAJĄCY