Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/096/2022                                            KRAKÓW dnia: 2022-09-02

L.Dz.KA-2/  635    /2022

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa wytwornicy pary o wydajności minimum 160kg/h wraz z urządzeniem do uzdatniania wody - 1 sztuka” – znak sprawy KA-2/096/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy temperatura wody zasilającej wytwornicę nie przekracza 140 stopni C? 2. Czy ciśnienie minimalne wynosi co najmniej 1 bar? 3. Czy dopuszczalna jest rozwiązanie, w którym regulacji ciśnienia dokonuje serwis? 4. Czy wymaganie mówiące o podniesieniu i utrzymaniu wilgotności oznacza, że pomieszczenie posiada system pomiaru wilgotności sterujący pracą wytwornicy? 5. Czy istnieje możliwość wprowadzenia wytwornicy o szerokości 910 mm ( pod demontażu blachowania - szerokość ramy)? 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość demontażu futryny? Jako załącznik karta katalogowa wytwornicy oraz rysunek posadowienia Wyjaśnienia: Ad.1. Nie, wytwornica ma być zasilana wodą z sieci wodociągowej poprzez uzdatniacz wody. Ad.2. Ciśnienie zasilania to ciśnienie sieci wodociągowej. Jeżeli by ono nie wystarczyło to konieczny będzie układ ponoszący je. Ad.3. Tak, jeżeli serwis będzie mógł pojawić się z dnia na dzień. Aczkolwiek wolelibyśmy mieć kontrolę nad tym parametrem. Ad.4. Tak, pomieszczenie posiada system pomiarowy. Jednakże na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wyprowadzenia z niego sygnału sterującego. Proces podnoszenia i utrzymania wilgotności kontrolowany jest przez pracownika laboratorium, który zdecyduje kiedy należy uruchomić wytwornice. Ad.5. Tak. Ale może być ciasno. Ad.6. Nie.