Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla inwestycji. pn. „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna – ETAP I”.

1.Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskał decyzję pozwolenia na budowę z dnia 07.02.2022r. nr 7/Tz/2022. Autorem projektu jest Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o.Zamawiający w ramach umowy z biurem projektowym ujął w zakresie sprawowanie nadzoru autorskiego, która przewiduje następujące zobowiązania:

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru parametrów urządzeń (tak aby zapewnić wymagania przy zapewnieniu niskich kosztów eksploatacji np. oszczędne, ekonomiczne, tanie 
w eksploatacji,  ekologiczne),

- potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw;

- uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

- wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian 
w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego;

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

- uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji;

- dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy;

- poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnianie rysunków, detali bądź opisów technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej.

2.  Dokumentacja projektowa zawiera:

a) Inwentaryzację ogólnobranżową

b) Projekt architektoniczno-budowlany

c) Projekt techniczny

d) Projekt osłon radiologicznych

e) Scenariusz pożarowy

c) Projekty wykonawcze wielobranżowe oraz projekt technologiczny

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

e) Przedmiary robót

II. Program funkcjonalny oddziału

Projektowana przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału Gastroenterologii przyczyni się do poprawy układu funkcjonalnego istniejącego szpitala i oddziału oraz spowoduje usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

Układ funkcjonalny spowoduje możliwość korzystania z gabinetów zabiegowych endoskopii i kolonoskopii przez pacjentów z pozostałych oddziałów szpitala bez konieczności wchodzenia na oddział gastroenterologii. Ograniczy to „mieszanie” się pacjentów na oddziale.

III. Opis rodzaju robót

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Zakres etapów został przedstawiony w opracowaniu części rysunkowej i branżowej. W I etapie do zrealizowania są pomieszczenia : gabinet kolonospkopii, kabina higieniczna, przedsionek magazyn endoskopów, mazgazyn endoskopów, myjnia endoskopów, magazyn, gabinet gastroskopii / ERCP, serwerownia, magazyn brudny, pom. butli CO2, pokój ordynatora i sekretariat. Wszystkie roboty budowlane należy przeprowadzić etapowo zgodnie z ich zakresem oraz przygotować instalację zakończone krućcami itp., do podłączenia etapu II aby uniknąć sytuacji np. kucia ścian i prowadzenia instalacji przez wykończony już etap I.

Przedmiotem zadania jest wykonanie etapu I przebudowy wraz z wyposażeniem wniezbędne instalacje, meble oraz sprzęt laboratoryjny przedmiotowych pomieszczeń.

Szpital posiada system kontroli dostępu firmy UNICARD S.A. oraz system CCTV, który jest oparty na urządzeniach są to rejestratory i kamery firmy NOVUS.

Nowe urządzenia, które będą montowane w ramach przebudowy muszą być kompatybilne z ww. systemami i urządzeniami.

Wszystkie prace należy prowadzić z należytą ostrożnością oraz teren prac budowlanych należy zabezpieczyć i wygrodzić w taki sposób aby nie ograniczyć dostępu do oddziału pacjentom i personelowi szpitala ponieważ oddział będzie nadal funkcjonował.

Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji wykonawczej.

Prace instalacyjne:

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Ze względu na usytuowanie przyborów sanitarnych zaprojektowano lokalne pompy ścieków w celu odprowadzenia zużytej wody do pionów kanalizacyjnych. Ze względu na lokalizację niektórych wpustów podłogowych konieczna będzie ingerencja w piętro poniżej poziomu będącego przedmiotem opracowania. W ramach przebudowywanych pomieszczeń będzie wymiana końcowych odcinków pionów kanalizacyjnych od poziomu posadzki do dachu. Zastosowane zostaną specjalne kształtki - adaptery aby uzyskać szczelność na połączeniu z istniejącymi pionami żeliwnymi.

### Instalacja CO

- Ogrzewanie będzie zaprojektowane analogicznie do istniejącego układu grzejników wodnych, grzejniki płytowe standardowe zostaną zastąpione grzejnikami higienicznymi zgodnie z wymogami dla pomieszczeń szpitalnych.

### Instalacja wentylacji

- Wentylacja projektuje się jako nawiewno-wywiewna. Układy oparte o centrale nawiewno-wywiewne z glikolowymi wymiennikami odzysku ciepła w wykonaniu higienicznym.

- Zaprojektowano 3 centrale nawiewno wywiewne, centrale zlokalizowane na dachu nad obsługiwanymi pomieszczeniami. Ze względu na istniejące instalacje wyrzutowe na dachu wymagane jest wykonanie czerpni ściennej. System oddymiania nie ulega zmianie

- Centrala AHU 01 – obsługa pokoi lekarskich, pielęgniarek, pokoi pacjenta

- Centrala AHU 02 – obsługa pomieszczeń po znieczuleniu/po narkozie

- Centrala AHU 03 – obsługa pomieszczeń operacyjnych

- Układ kanałów z centrali AHU 03 wyposażony w regulatory stałego wydatku oraz regulatory zmiennego wydatku pozwalające na czasowe lub stałe zmniejszenie pracy wentylacji dla gabinetów zabiegowych w czasie gdy sale nie będą użytkowane.

- Centrala sprzężona z dodatkowym ramieniem odciągowym z ramienia RTG.

- Z pomieszczeń o podwyższonym stopniu skażenia lub zanieczyszczenia zaprojektowane będą autonomiczne układy wywiewne min magazyny brudne, pomieszczenie kuchni, łazienki

- Centrale wyposażone będą w elektrodowe nawilżacze powietrza oraz chłodnice freonowe. Centrale w wykonaniu higienicznym. Ciepło do central doprowadzone z istniejącego układu CT znajdującego się w budynku. Wykonanie kanałów wentylacyjnych w klasie szczelności B. kanały izolowane.

- Chłód do centrala doprowadzony z indywidualnych pomp ciepła.

### Instalacja klimatyzacji

- Zgodnie z wytycznymi oraz obecnie panującymi warunkami w przebudowywanych pomieszczeniach wymagane jest zaprojektowanie klimatyzacji. Pomieszczenia operacyjne oraz pooperacyjne będą posiadać indywidualne systemy klimatyzacji. Pozostałe pomieszczenia tj. gabinety lekarskie, pielęgniarskie, pokoje pacjentów będą podłączone na jednym układzie chłodzenia. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na chłodzenie wymagane jest zastosowanie foli okiennych blokujących promienie UV.

### Instalacja gazów medycznych

- Do wszystkich wymaganych urządzeń zostaną doprowadzone gazy medyczne oraz odprowadzenie gazów anestezjologicznych zgodnie z wytycznymi z projektów technologicznych. Jako dodatkowe wyposażenie zaprojektowano pomieszczenie dla butli z CO2 wraz z instalacją rozpręzania i punktami poboru na potrzeby pomieszczeń – gabinetów zabiegowych gastroskopii i kolonoskopii. Projektuje się nowy pion instalacji prowadzony bezpośrednio z pomieszczenia rozdzielni gazów medycznych w piwnicy. Nowy pion i podłączenie w pomieszczeniu gazów należy wykonać w I etapie zadania. Na granicy etapu I z II instalację należy zakończyć krućcami z możliwością podłączenia etapu II.

### Instalacja elektryczna

- Odbiory elektryczne na przebudowywanym oddziale klinicznym gastrologii podzielono na 3 kategorie zasilania:

- Kat. I – odbiorniki wymagające zasilania gwarantowanego, obwody zasilane z rozdzielnic zasilanej agregatem prądotwórczym, oraz po przez UPS

- Kat. II – odbiorniki wymagające zasilania awaryjnego, obwody zasilane z rozdzielnicy z rozdzielnicy zasilanej po przez agregat prądotwórczy.

- Kat. III – odbiorniki nie wymagające zasilania gwarantowanego i awaryjnego.

- Do zasilania obwodów poszczególnych kategorii projektuje się rozdzielnice piętrowe zlokalizowane w szachtach instalacyjnych.

III. Odbiór końcowy i dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacja powykonawcza

  - Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 2 egzemplarzach w formie sztywnych oprawionych teczek i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD ( w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. – do wydruków z możliwością kopiowania).

  - Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona poprzez wprowadzenie na rysunkach wchodzących w skład projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych wszystkich branż zmian, jakie miały miejsce podczas realizacji robót.

  - Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w następujący sposób:

    - wszelkie zmiany powinny być naniesione na rysunkach,

    - wszystkie strony dokumentacji powinny być opatrzone klauzulą „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.

2. Dokumenty odbiorowe dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń

2.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających, że wszystkie wbudowane materiały i urządzenia są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych przepisów szczegółowych.

2.2. Dokumenty te stanowią w szczególności:

-deklaracja zgodności CE lub

- krajowa deklaracja zgodności, w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym „B”,

- w przypadku wyrobów, których to dotyczy – atesty PZH,

- inne atesty lub certyfikaty wymagane przepisami szczególnymi.

3. Protokoły badań, prób i sprawdzeń

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wszelkie próby, badania i pomiary wynikające z przepisów prawa, warunków technicznych, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiotowych norm. Wykonawca w zakresie operatu kolaudacyjnego obowiązany jest przedstawić komplet dokumentów potwierdzających wykonanie badań, prób i sprawdzeń wymaganych zgodnie z zapisami SWZ, dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Instrukcje

Wykonawca obowiązany jest przekazać w 2 egzemplarzach w formie oprawionych teczek i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD ( w formacie doc.– do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. – do wydruków z możliwością kopiowania) instrukcję eksploatacji i konserwacji obiektu.

4.1. Instrukcja winna zawierać zawierającą wszelkie informacje i wytyczne dotyczące wszystkich wykonanych instalacji, wbudowanych materiałów oraz wszystkich zainstalowanych urządzeń, a niezbędne dla Użytkownika w celu użytkowania obiektu i instalacji w sposób bezpieczny, ekonomiczny  i trwały oraz nie powodujący powstawania szkód oraz obniżania wartości użytkowej obiektu i instalacji.

4.2.  Instrukcja musi zawierać wszelkie informacje i wytyczne niezbędne dla użytkownika w celu prawidłowego prowadzenia czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dezynfekcyjnych oraz wykonywania przeglądów serwisowych, technicznych (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) itp.

4.3. Do instrukcji należy załączyć szczegółowe instrukcje eksploatacyjne i dokumentacje techniczno ruchowe oraz karty gwarancyjne wszystkich dostarczonych i wbudowanych urządzeń i wyposażenia.

4.4. Instrukcja musi zawierać ponadto wykaz wszystkich urządzeń i wyposażenia podlegających przeglądom serwisowym i technicznym wynikającym z warunków gwarancji wraz z podaniem terminów tych przeglądów i autoryzowanych  przez producentów punktów serwisowych.

4.5. Instrukcję należy opracować w języku polskim.