KRAKÓW dnia: 2022-09-06

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                        w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp pn.  ”Przebudowa klatki schodowej oraz toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku W-3, WIEiK, Politechnika Krakowska”,                      znak sprawy KA-2/091/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września                  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie proszę o doszczegółowienie zapisu: " dźwig dla ekip ratowniczych szczególnie w zakresie funkcji jakie ma spełniać. Czy dźwig ma być w całości zgodny z normą 81-72" Odpowiedź Tak, dźwig ma być w całości zgodny z normą EN 81-72 tj zgodnie z nią musi spełniać poniższe wymagania: - Dźwig musi nie tylko być skonstruowany zgodnie z normą EN 81-1 lub EN 81-2, ale musi też być wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia, układ sterowania i sygnalizatory. - Korzystanie z dźwigów dla straży pożarnej podczas pożaru musi odbywać się pod bezpośrednim nadzorem straży pożarnej, a poszczególne fazy pracy umożliwiane są po włączeniu przełącznika dźwigu dla straży pożarnej (I i II - zgodnie z normą EN 81-73 "Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru"). - Minimalne wymiary kabiny wynoszą 1100 x 1400 mm, przy obciążeniu znamionowym nie mniejszym niż 630 kg i minimalnej szerokości otwarcia wynoszącej 800 mm (zgodnie z normą ISO 4190-1). Jeśli produkt jest przeznaczony do ewakuacji, minimalne obciążenie znamionowe wzrasta do 1000 kg, a minimalne wymiary wynoszą 1100 x 2100 mm (również zgodnie z normą ISO 4190-1). - Kabina musi być wyposażona w awaryjną klapę otwieraną bez konieczności użycia narzędzi, służącą do ratowania uwięzionych strażaków. - Dźwig musi zapewnić osiągnięcie najwyższej kondygnacji w czasie krótszym niż 60s od zamknięcia drzwi dźwigu i musi być wyposażony w awaryjne źródło zasilania. - System łączności dla straży pożarnej musi być odpowiednio przygotowany w celu umożliwienia łączności dupleksowej podczas działań prowadzonych przez strażaków.

ZAMAWIAJĄCY