Znak sprawy: KA-2/112/2022

#### Załącznik nr 1 do SWZ

## OFERTA

| Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| adres (ulica i numer) |  |  |  | kod pocztowy |
| miasto |  |  | województwo |  |
| tel. | e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję |  |  |  |
| NIP |  | REGON |  |  |

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa wytwornicy pary o wydajności minimum 160 kg/h wraz z urządzeniem do uzdatniania wody - 1 sztuka

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

- CENA:

##### Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za kwotę:

| RAZEM BRUTTO | ……………………………… PLN |
| --- | --- |
| Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości % | …………………..% |
| Słownie PLN | ……………………………………………………. PLN |

Informacja o oferowanym sprzęcie:

Producent: ………………………………………………………………………………………………

Model: ……………………………………………………………………………………………………

| Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Parametry techniczne wytwornicy pary: |  |
| zasilanie 230 lub 400V, |  |
| urządzenie bez ograniczeń instalacyjnych niewymagające oddzielnego pomieszczenia, |  |
| wykonana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, |  |
| wydajność min. 150 kg/h |  |
| możliwość regulacji ciśnienia pracy, |  |
| możliwość pracy ciągłej, |  |
| urządzenie przeznaczone do zasilania, poprzez uzdatniacz, zimną wodą pobieraną bezpośrednio z sieci wodociągowej o temperaturze 5 - 40°C i ciśnieniu 4 – 5 bar, |  |
| brak wymagań odnośnie temperatury i ciśnienia wody zasilającej, |  |
| wyposażone w szafę sterowniczą, osprzęt kontrolno-pomiarowy i zabezpieczający. Układ sterowania kontroluje w sposób ciągły zadania takie jak: napuszczanie wody do zbiornika, utrzymywanie w nim poziomu, napuszczanie wody do kotłów, utrzymanie stałego ciśnienia pary, temperatury i poziomu wody w kotłach, sygnalizowanie nieprawidłowości, |  |
| przyłącza wody, pary: calowe, |  |
| wytwornica ma możliwość wykorzystania jej do podniesienia i utrzymania wilgotności powietrza w zamkniętej przestrzeni |  |
| wytwornica jest jednym integralnym elementem, |  |
| wymiary maks (szer. x wys.). 900 mm x 2000 mm -urządzenia musi się zmieścić przez standardowe drzwi (dopuszczalny częściowy demontaż elementów urządzenia), |  |
| Parametry techniczne uzdatniacza wody |  |
| zasilanie 230 lub 400V |  |
| urządzenie bez ograniczeń instalacyjnych, niewymagające oddzielnego pomieszczenia, |  |
| wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, |  |
| urządzenie przystosowane do zasilania wytwornicy pary wodą zmiękczoną oraz mogące pracować samodzielnie zasilając inne urządzenia, |  |
| na wyjściu z urządzenia woda zmiękczona o parametrach wg N0-06-A107:2021: - rezystywność co najmniej 500 Ω·m. - pH od 6,0 do 7,0 przy temperaturze (23 ± 2) °C. |  |
| wyposażone w zbiornik o objętości min. 150 l, |  |
| możliwość pracy ciągłej, |  |
| urządzenie przeznaczone do zasilania zimną wodą pobieraną bezpośrednio z sieci wodociągowej o temperaturze 5 - 40°C i ciśnieniu 4 – 5 bar, |  |
| brak wymagań odnośnie temperatury i ciśnienia wody zasilającej, |  |
| wyposażone w szafę sterowniczą, osprzęt kontrolno-pomiarowy i zabezpieczający, |  |
| przyłącza wody, pary: calowe, |  |
| wymiary maks (szer. x wys.) 900 mm x 2000 mm - urządzenia musi się zmieścić przez standardowe drzwi (dopuszczalny częściowy demontaż elementów urządzenia), |  |

- DANE O SPRZĘCIE - PARAMETRY PUNKTOWANE - KRYTERIA OCENY OFERT

- Zdalne wprowadzania nastaw do wytwornicy

- Nie - 0 punktów

- Tak – uruchamianie i zatrzymanie - 10 punktów

- Tak - uruchamianie, zatrzymanie, zmiana temperatury pary, zmiana ciśnienia pary, zmiana czasu pracy (urządzenie realizuje wszystkie czynności) - 20 punktów

Wykonawca oświadcza :

| ZDALNE WPROWADZANIA NASTAW DO WYTWORNICY (zaznaczyć X właściwe ) |  |
| --- | --- |
| NIE |  |
| TAK uruchamianie, zatrzymanie |  |
| TAK uruchamianie, zatrzymanie, zmiana temperatury pary, zmiana ciśnienia pary, zmiana czasu pracy (urządzenie realizuje wszystkie czynności) |  |

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty udzielenia zamówienia:  do 105 dni od daty podpisania umowy.

- OKRES GWARANCJI:

- Okres gwarancji - minimum 24 miesiące - KRYTERIUM OCENY OFERT

| Wykonawca udziela gwarancji na okres: | ………………………… lat (wpisać) |
| --- | --- |

- Wykonawca udziela ………… letnej (uzupełnić) - minimum 5 letniej gwarancji dostępności części.

- OŚWIADCZENIA:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (w tym z szczegółowym opisem zamówienia oraz projektem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w ich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz posiadają wymagane prawem normy, atesty oraz użyte komponenty do ich produkcji posiadają odpowiednie atesty oraz certyfikaty, zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów i oświadczeń

- Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:*

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Firma podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, iż załączone do oferty oświadczenia i dokumenty należy traktować jako wskazane na każdym etapie postępowania oraz jako aktualne.

Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpi zmiana w zakresie aktualności tych dokumentów i oświadczeń

- Oświadczamy, ze jesteśmy:

| Wykonawca jest: | (wstawić odpowiednio znak X) |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej |  |
| inny rodzaj: ………………………………………………………… |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................., dnia ............................................

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.