KRAKÓW dnia: 2022-10-06

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont instalacji niskoprądowej (instalacje dedykowane dla sieci LAN) w budynku W-3 (10-21) WIEiK Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - etap 1” – znak sprawy KA-2/117/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając                          na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz                             z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1) Jaki typ kabla ma zostać zastosowany do zasilania rozdzielnicy RG-UPS oraz RD...-UPS? NHXH-J (przedmiar) czy N2XH-J (schemat i rzuty)? 2) Czy w istniejących rozdzielnicach RD... jest wolne miejsce do rozbudowy o dodatkowe aparaty elektryczne? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ad1) Do oferty należy przyjmować kabel o oznaczeniu zgodnie z dokumentacją techniczną (schemat i rzuty) czyli typu N2XH-J ad2) W przedmiotowym postępowaniu stare rozdzielnie są demontowane oraz rozdzielnie oznaczone jako RD... mają być na nowo prefabrykowane i zamontowane - patrz przedmiar robót załączony do SWZ, poz. 23-31. Do rozbudowy przewiduje się jedynie RG-UPS o rozłącznik 3-bieg. Rozdzielnia ta posiada rezerwowe pola.

ZAMAWIAJĄCY