KRAKÓW dnia: 2022-10-11

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                         w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp                        na ”Remont instalacji niskoprądowej (instalacje dedykowane dla sieci LAN)                    w budynku W-3 (10-21) WIEiK Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - etap 1”. Znak sprawy KA-2/117/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września                       2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytania 1. W wyjaśnieniach udzielonych 6.10.2022 w (ad 2) Zamawiający poinformował ,iż rozdzielnica RG-UPS jest tylko do rozbudowy o rozłącznik 3 fazowy. W zamieszczonym przedmiarze w rozdziale drugim dot. rozdzielnic w pkt 24 wpisana jest cała rozdzielnica RG-UPS. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 2. W związku z powyższym czy wrysowany na schemacie rys nr 08 –RG-UPS zasilacz UPS (30kW) również jest do dostarczenia w ramach niniejszego zadania? We wskazanym przedmiarze w pozycji 22 (-rozłącznik trzybiegunowy- zasilanie rozdzielnicy RG-UPS)w ilości podano tylko 1szt . Na schemacie blokowym występują dwa odpływy z RG-UPS. Czy zatem rozbudowa o rozłącznik dotyczy RG-UPS jak w wyjaśnieniu czy RGNN? Odpowiedzi ad1) Istotnie w odpowiedzi z dnia 06.10.2022 jest błąd opisowy miejsca zabudowania rozłącznika 3-fazowego Za błąd opisu przepraszamy, prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć j.n.: … Do rozbudowy przewiduje się jedynie RGnn o rozłącznik 3-bieg. Rozdzielnia ta posiada rezerwowe pola. … zaś rozdzielnia RG-UPS jest wykonywana w całości zgodnie z dokumentacją oraz poz. 24 przedmiaru robót załączonego do SWZ ad2) Z uwagi na to iż obecnie realizujemy etap 1 zadania, w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się zasilacza UPS oraz w związku z tym nie przewiduje się drugiego rozłącznika 3-fazowego w rozdzielni RGnn.

ZAMAWIAJĄCY