Bydgoszcz dnia: 2022-10-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8357/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I” – znak sprawy 151/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy w zakres wchodzi wymiana parapetów zewnętrznych? Odpowiedź: Tak. - Czy w zakres etapu I wchodzi częściowa lub całkowita wymiana izolacji stropodachu. Odpowiedź: Częściowa zgodnie z zakresem (nad zakresem opracowania Etapu I). - Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej podciągów nad wyburzanymi fragmentami ścian wewnętrznych w pomieszaniach: gabinetów gastroskopii i kolonoskopii jakie są do wykonania wg opisu architektury. Odpowiedź: Zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej nie ma konieczności wykonania podciągów. - Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji pomieszczeń dotyczących etapu I inwestycji lub potwierdzenie ilości robót rozbiórkowych. Odpowiedź: W załączeniu udostępniony rzut inwentaryzacji oraz rzut etapu I z pokazanymi wyburzeniami. - Prosimy o określenie zakresu wykonania robót dla pomieszczania: hol windy. Odpowiedź: W zakresie etapu I jest wykonanie obudowy instalacji gazów medycznych przy słupie pośrodku holu. Należy wykończyć ściany od strony holu windowego zgodnie z zakresem etapu I. W I etapie płyty sufitowe w holu należy zdjąć w celu przeprowadzenia instalacji, po wykonanych robotach sufit należy z powrotem zamontować. - Prosimy o informacje, który rzut przedstawia wykończenie ścian, ponieważ nie jest to jednoznaczne, np. na rzucie PW_A_02 w gabinecie gastroskopii wykładzina ścian jest do pełnej wysokości, a na rzucie PW_A_10 jest do wysokości 2,05;. Odpowiedź: Wykładzina ścienna do wysokości 205cm. - Pomieszczenie w piwnicy - rozdzielnia elektryczna - prosimy o dokładne określenie zakresu prac, które są w zakresie niniejszego postępowania. Odpowiedź: Z Rozdzielnic RNN-a i RNN-b znajdujących się na poziomie piwnicy należy wykonać zasilanie projektowanych rozdzielnic piętrowych. W tym celu należy wykorzystać istniejące rezerwowe podstawy bezpiecznikowe. Przekazujemy rys. E-06 z widokiem RNN-a i RNN-b. Należy wymienić istniejące drzwi na drzwi przeciwpożarowe. - Centrala monitoringu opraw awaryjnych jest projektowana czy istniejąca (jeżeli istniejąca to gdzie się znajduje i czy można ją rozbudować)? Odpowiedź: Centrala monitoringu opraw awaryjnych jest projektowana i należy ją zamontować w pobliżu tablicy piętrowej RP7.1. - Czy do etapu 1 należy montaż opraw czy tylko zasilania? Odpowiedź: Do etapu 1 należy montaż oraz zasilenie opraw na obszarze obejmującym etap I. - Czy w ramach instalacji przywoławczej w etapie 1 jest tylko doprowadzenie zasilania, bez montażu osprzętu typu terminal, lampki moduły? Odpowiedź: Do etapu 1 należy montaż oraz zasilenie instalacji przywoławczej na obszarze obejmującym etap I. - Czy w ramach instalacji gniazdowej zestawy PEL w etapie 1 jest tylko doprowadzenie zasilania, bez montażu osprzętu typu gniazda? Odpowiedź: Do etapu 1 należy montaż osprzętu oraz zasilenie na obszarze obejmującym etap I. - Prosimy o doprecyzowanie zakresu etapu I dla poszczególnych branż. Odpowiedź: Etap I należy wykonać docelowo pod użytkowanie, doprowadzenie zasilania do urządzeń, montaż urządzeń (gniazdka, włączniki, oprawy) etc. Pomieszczenia po wykonaniu etapu I muszą funkcjonować i będą użytkowane. W etapie I należy wykonać wszystkie instalacje oraz urządzenia dla funkcjonowania objętych zakresem pomieszczeń. Etap I jest również przygotowaniem instalacji do dalszej rozbudowy etapu II, czyli na granicy etapów instalacje należy zakończyć króćcami, zaworami etc. Nie jest możliwym dopuszczenie do sytuacji, że po wykonaniu I etapu zajdzie konieczność rozebrania sufitów lub kucia ścian, ponieważ trzeba doprowadzić instalacje do II etapu. Wyjątkiem jest tymczasowy kanał wentylacji nad pomieszczeniem sekretariatu, który w II etapie winien być unieczynniony i zdemontowany w tym celu należy wykonać klapy rewizyjne w suficie. Etapowanie zostało branżowo opisane w dokumentacji.

Pytanie nr 2 - W związku z zamiarem udziału w niniejszym postępowaniu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakres postępowania wchodzi tylko wyposażenie ujęte w przedmiarach robót, w ilościach takich jak w przedmiarach, a postępowanie nie obejmuje sprzętu i urządzeń wyszczególnionych w projekcie technologii medycznej (zestawienie) Odpowiedź: Potwierdzamy, że w zakres postępowania wchodzi tylko wyposażenie ujęte w przedmiarach robót, w ilościach takich jak w przedmiarach i postępowanie nie obejmuje sprzętu i urządzeń wyszczególnionych w projekcie technologii medycznej.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-10-21