Bydgoszcz dnia: 2022-11-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8719/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I” – znak sprawy 151/2022.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 - Myjnie endoskopowe wymagają odpowiedniego ciśnienia sprężonego powietrza min 5 -10 bar - czy zaprojektowana instalacja uwzględnia takie ciśnienie? Odpowiedź: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania w obiekcie jest wystarczające ciśnienie na instalacji gazów sprężonego powietrza. - Czy zastosowane rurociągi dla próżni i sprężonego powietrza spełniają wymogi norm: PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni PN-EN 13348:2016 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni. Odpowiedź: Rurociągi winny spełniać wyżej wymienione normy, to Wykonawca zamawia materiał jak również dokonuje ich połączenia, tak by elementy instalacji posiadały wymagane prawem certyfikaty oraz dopuszczenia materiałów. - Czy rurociągi w piwnicy umożliwiają wpięcie rurociągów o średnicy 28x1,5 dla wszystkich czterech gazów? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową wszystkie główne piony i poziom w piwnicy zostały zaprojektowane z rur 25x1,5. Na etapie projektu był uzgodniony punkt wpięcia oraz możliwość wpięcia rur 25x1,5 do instalacji w pomieszczeniu gazów medycznych. - Czy rezerwowa rozprężalnia CO2 to 3 zestawy butlowe z tablicami podstawowa + rezerwowa ( podstawowe zasilanie to centralna rozprężalnia CO2 dla szpitala)? Odpowiedź: Projekt przewiduje – butle rezerwowe to 1 sztuka podłączona do instalacji w pomieszczeniu + 1 butla rezerwy. Zasilanie podstawowe w CO2 jest projektowane z piwnicy z rozdzielni gazów medycznych w przypadku wykrycia braku w instalacji następujące automatyczne przełączenie na pobór z butli.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2022-11-04