Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/149/2022                                             KRAKÓW dnia: 2023-01-05

L.Dz.KA-2/ 13 /2023

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wymiana dwóch osobowych urządzeń dźwigowych” – znak sprawy KA-2/149/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Pytanie 1 Ze względu na bardzo krótki czas realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany obu dźwigów jednocześnie. Odpowiedź: Tak Pytanie 2 Istnieje możliwość zmiany standardu wykonania dźwigu poprzez przeniesienie przeciwwagi na bok w celu wydłużenia podłogi do wymiaru ~990 x 1350 mm (większa powierzchnia podłogi niż w przypadku wymiarów 1100 x 1200 mm) i zwiększenie udźwigu do 550 kg / 7 osób. Rozwiązanie takie w większym stopniu spełnia wymóg przystosowania kabiny względem transportu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wielokrotnie wskazuje w Szczegółowym Opisie Zamówienia (zwany dalej SOZ) informacje o konieczności przystosowania dźwigu względem osób ze szczególnymi potrzebami zarówno w kontekście ustaw jak i wytycznych. Czy w świetle powyższego, należy kosztorysować większą kabinę jak wskazaną w SOZ? Głównym kryterium jest cena, stąd konieczność precyzyjnego wyliczenia inwestycji. Odpowiedź: W załączniku nr 2 (SOZ) podane są minimalne parametry dotyczące urządzeń dlatego dopuszczamy rozwiązania równoważne, a tym samym powiększenie kabiny. Pytanie 3 Istnieje możliwość zmiany standardu wykonania dźwigu poprzez zastosowanie szerszych drzwi jak wymagane w SOZ 750x2000mm. Szyb pozwala na montaż drzwi o rozmiarze 800x2000mm co umożliwia swobodny wjazd m.in. ręcznych wózków inwalidzkich (zgodnie z praktyką i normą PN EN 81-70). Montaż drzwi wykonywany jest w takich szybach bez istotnej ingerencji w konstrukcję ściany frontowej. Zamawiający wielokrotnie wskazuje w Szczegółowym Opisie Zamówienia (zwany dalej SOZ) informacje o konieczności przystosowania dźwigu względem osób ze szczególnymi potrzebami zarówno w kontekście ustaw jak i wytycznych. Czy w świetle powyższego, należy kosztorysować szersze drzwi jak wskazane w SOZ? Głównym kryterium jest cena, stąd konieczność precyzyjnego wyliczenia inwestycji. Odpowiedź: W załączniku nr 2 (SOZ) podane są minimalne parametry dotyczące urządzeń dlatego dopuszczamy rozwiązania równoważne, a tym samym dopuszczamy poszerzenie drzwi. Pytanie 4 Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Chcieliśmy poinformować, że wyznaczony czas na wykonanie zadania jest nierealny. Po podpisaniu umowy należy zweryfikować inwentaryzację i wykonać dokumentację techniczną – w trybie szybkim w ciągu 7-14 dni. Produkcja oraz kompletacja materiału zajmuje ok 70 dni. Czas wymiany jednego dźwigu wynosi średnio 6 tygodni (42 dni). Po wykonaniu modernizacji (ok. 5-6 tygodni) należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni. Licząc nawet optymistyczny wariant, w którym Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym, wskazany termin zostanie przekroczony. Pragniemy zaznaczyć, iż takie określenie terminu realizacji stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 16 ustawy PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie – wprowadzony wymóg w sposób oczywisty utrudnia dostęp do przetargu Wykonawcom, którzy nie wiedzieli wcześniej o planowanym postępowaniu i nie rozpoczęli odpowiednio wcześniej procesów wyszczególnionych powyżej. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 130 dni od dnia podpisania Umowy. Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin realizacji na: do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Powyższą zmianę należy uwzględnić w SWZ i załącznikach do SWZ. Pytanie 5 Czy po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie sygnału pożarowego z centrali pożarowej budynku do aparatury sterowej w maszynowni? Czy centrala pożarowa jest przystosowana do wpięcia sygnałów dźwigowych? Jaka jest szacunkowa odległość trasy kablowej pomiędzy maszynownią, a centralą pożarową? Odpowiedź: Tak – doprowadzenie sygnału z centrali ppoż. leży po stronie Wykonawcy, Tak – centrala ppoż. jest dostosowana do wysyłania sygnału do dźwigu. Odległość pomiędzy centralą ppoż. a maszynownią to ok. 50 mb. Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że należy spełnić wszystkie (możliwe do wykonania) wymagane lub zalecane dostosowania pod kątem transportu osób niepełnosprawnych w tym pętlę indukcyjną, składane krzesełko, kontrastowość elementów wnętrza kabiny, kontrastowość otworów drzwiowych itp. Odpowiedź: Przekrój szachtu dźwigowego nie pozwala na pełne dostosowanie dźwigów do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Oczekujemy tylko oznaczenia przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille’a oraz komunikatów głosowych w kabinie. Pytanie 7 Wyświetlacz umieszczony w kasecie wezwań nie spełnia wymogów względem osób niepełnosprawnych (usytuowany jest za nisko). Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować wyświetlacz odrębny od kasety wezwań usytuowany na odpowiedniej wysokości. Odpowiedź: Przekrój szybu dźwigowego nie pozwala na pełne dostosowanie dźwigów do potrzeb osób z niepełnosprawnością, więc nie chcemy zmiany usytuowania wyświetlacza w stosunku do standardowego położenia.