| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Stacja uzdatniania wody | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Charakterystyka zadania: Przedmiotem zakupu jest modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizacji wraz z konfiguracją urządzeń w zakresie parametrów wody dla myjni i dezynfektorów oraz sterylizatorów parowych w posiadaniu, których jest Zamawiający. Parametry dostarczanej wody muszą być zgodne z wymaganiami urządzeń technologicznych zainstalowanych w Centralnej Sterylizacji (istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółami instalacji rozprowadzającej oraz urządzeniami podczas wizji lokalnej). Wszystkie stopnie stacji muszą zostać tak dobrane, aby po uruchomieniu stacji woda spełniała wszystkie parametry wymagane przez zainstalowane urządzenia. Po montażu urządzeń stacji uzdatniania wody należy ustawić urządzenia technologiczne dla nowych parametrów wody wraz z potwierdzonym protokołem walidacji instalacyjnej urządzeń medycznych wystawionym przez autoryzowany serwis urządzeń medycznych. Wykaz urządzeń medycznych podlegających konfiguracji: - myjnia dezynfektor BELIMED WD 290 IQ – 1 szt. - myjnia dezynfektor BELIMED WD 250 – 3 szt. - sterylizator parowy BELIMED MSTH 969 – 2 szt. - sterylizator parowy/formaldehydowy BELIMED MST-V FO 666 – 1 szt. - myjnia dezynfektor BELIMED WD 750 – 1 szt. Wykonanie przełączenia ze starych urządzeń stacji uzdatniania na nowe musi być wykonane w sobotę/niedzielę podczas najmniejszego obciążenia sieci. Bezwzględnie konieczna jest dezynfekcja i przepłukanie całej instalacji - protokolarne. Wszystkie połączenia należy wykonać w systemie klejonego PVC. Użyte materiały muszą posiadać atesty dla wody pitnej. Wymagania w zakresie uprawnień Wykonawcy niezbędnych dla wykonania zadania: - Wykonawca musi posiadać wdrożony system ISO 9001 lub równoważny w zakresie: projektowania, serwisowania, walidacji i sprzedaży sprzętu medycznego i akcesoriów, który należy potwierdzić certyfikatem załączonym do oferty - Wykonawca musi dysponować personelem przeszkolonym w zakresie montażu stacji uzdatniania wody (dotyczy zmiękczaczy oraz modułu odwróconej osmozy). Należy potwierdzić certyfikatem szkolenia personelu – na wezwanie Zamawiającego - Wykonawca musi dysponować personelem przeszkolonym w zakresie konfiguracji urządzeń BELIMED (minimum 1 osoba) – należy potwierdzić certyfikatem szkolenia – na wezwanie Zamawiającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| Stacja uzdatniania wody |  |  |  |
|  | Filtr mechaniczny przeciwprądowy 1”: - minimalne maksymalne natężenie przepływu 2 x 7,0 m3/h - ciśnienie robocze 0 -6,0 barów - próg filtracji 50 µm - przyłącze DN 25 - ilość w układzie – 2 komplety | TAK, opisać |  |
|  | Zmiękczacz jonowymienny: - System pracy: Triplex (24h) – praca naprzemienna - Minimalne Maksymalne natężenie przepływu: 7,0 m³/h, podczas regeneracji jednej z kolumn - Minimalne Maksymalne natężenie przepływu: 10,0 m³/h, gdy kolumny nie są w regeneracji - Objętość złoża: 3 × 75 dm3 - 3 zbiorniki solanki o objętości minimum 190 litrów - Ciśnienie robocze: 1,9 – 6,0 bar - System pracy: 24h - Zakresy robocze temp. wody: 4 – 30 st.C (dop. 3-30 st. C) - Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 – 40 st.C (dop. 3 – 30 st.C) - Wyświetlacz w języku polskim - Zasilanie 230V / 50Hz - Stopień ochrony: IP 54 - Przyłącze: DN25 - Ilość w układzie: 1 komplet | TAK, opisać |  |
|  | Filtr węglowy 20” Slim: - minimalne maksymalne natężenie przepływu – 1,1 m3/h - ciśnienie robocze 0-6 barów - temperatura wody 3-30 oC - temperatura otoczenia 3 – 40 oC - ilość wkładów 1 sztuka - przyłącze DN 20 - ilość w układzie: 1 komplet | TAK, opisać |  |
|  | Filtr antykoloidowy 20”: - minimalne maksymalne natężenie przepływu – 3,5 m3/h (dop. 3,6 m3/h) - ciśnienie robocze 0-6 barów - temperatura wody 3-30 oC - temperatura otoczenia 3 – 40 oC - ilość wkładów 1 sztuka - przyłącze DN 25 - ilość w układzie – 1 sztuka | TAK, opisać |  |
|  | Moduł odwróconej osmozy: - Wydajność min 0,5 m3/h dla temperatury wody 10 st.C - Stopień przemiany: minimum 75 % - Pomiar przewodności produkowanej wody - Automatyczne płukanie membran - Wyposażona w pompę wysokiego ciśnienia minimum 11 bar - Elektrozawór wody wejściowej i płuczącej wykonane z brązu mosiądzu lub stali nierdzewnej - Elektroniczny moduł sterowania - Ciągły pomiar zasolenia - Pomiar ilości ścieków - Pomiar ilości produktu - Pomiar recyrkulacji - Rama ze stali nierdzewnej - Urządzenie zaopatrzone w system automatycznego płukania membran po zakończeniu cyklu napełniania zbiornika oraz czasowe - Sprawność oczyszczania wody minimum 99,6% - Temperatura wody: 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia: 3 - 40ºC - Zasilanie 230V / 50Hz, maksymalnie 0.75kW - Mikroprocesorowy sterownik wraz z wyświetlaczem minimum numerycznym wskazujący przewodność oraz kod alarmu. - Automatyczny start w przypadku chwilowego braku zasilania lub w przypadku chwilowego zaniku ciśnienia wody zasilającej - Stopień ochrony: IP 54 | TAK, opisać |  |
|  | Pompa obiegowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej z falownikiem: - Minimalne Maksymalne natężenie przepływu: 13 m³/h - Wysokość podnoszenia: minimum 40,0 m - Temperatura wody: 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia: 3 - 40ºC - Zasilanie: 400V - Moc znamionowa: 2 – 3 kW - Stopień ochrony: IP 54 - Przyłącze: 1½ cala - Ilość w układzie: 1 komplet | TAK, opisać |  |
|  | Gwarantowane parametry: - twardość ogólna <0,1 odH - przewodność < 10 µS/cm - ciśnienie 4,0 bar - wydajność wody za SZW min. 7.000 l/h - wydajność wody zdemineralizowanej 500 l/h - praca ciągła 24h/dobę | TAK, podać |  |
|  | Należy wykonać nowe połączenia pomiędzy elementami stacji uzdatniania wody. Wszystkie połączenia wykonać PVC klejone. Użyte materiały musza posiadać atesty dla wody pitnej. | Tak, potwierdzić |  |
|  | Po montażu oznaczyć instalacje i zainstalowane urządzenia zgodnie ze schematem stacji: - rodzaj wody - zawory - urządzenia - filtry | Tak, potwierdzić |  |
|  | Zmiękczacz wody oraz moduł odwróconej osmozy zasilić z istniejącego w pomieszczeniu UPS’a. | Tak, potwierdzić |  |
|  | Po montażu i uruchomieniu dostarczyć komplet dokumentacji: - instrukcje obsługi - schemat stacji - harmonogram przeglądów - atesty i deklaracje | Tak, potwierdzić |  |
| Pozostałe wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego i wykaz materiałów użytych podczas przeglądu | TAK, podać |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. - dokonania szkolenia w zakresie konserwacji przedmiotu zamówienia certyfikowalne min 1 osoba | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. W przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |