Bydgoszcz dnia: 2023-01-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 7/2023

Pismo: 599/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz dostawa i montaż mebli medycznych” – znak sprawy 7/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy Umowy: - §2 ust. 1 Prosimy o ujednolicenie zapisu ze specyfikacją techniczną i wpisanie „Wykonanie przełączenia ze starych urządzeń stacji uzdatniania na nowe musi być wykonane w sobotę/niedzielę podczas najmniejszego obciążenia sieci.” zamiast „Dostawa, zamontowanie i uruchomienie urządzenia musi być wykonane w sobotę/niedzielę podczas najmniejszego obciążenia sieci,” Dostawa i prace montażowe niepowodujące przerwy w dostawie wody może się odbywać w dni robocze, nie zakłócając pracy Szpitala, natomiast samo przełączenie w weekend. Wykonanie całości zadania w weekendy spowoduje znaczące wydłużenie czasu montażu do 2-3 tygodni, ponieważ jednorazowe dwa dni (sobota, niedziela) są niewystarczające na całość zadania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i nadaje §2 ust. 1 brzmienie: „ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot zamówienia i przeszkolić personel (zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy) na własny koszt, na terenie siedziby Zamawiającego (ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy) w nieprzekraczalnym terminie do …... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonanie przełączenia ze starych urządzeń na nowe musi być wykonane w sobotę/niedzielę podczas najmniejszego obciążenia sieci, natomiast przeszkolenie personelu może odbywać się w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 14:00. - §7 ust. 3 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji projektu umowy w zakresie terminu płatności faktur VAT, w którym określono powszechnie stosowany 60 dniowy termin płatności. Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany na termin do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu. Zamawiający jako podmiot publicznych będący podmiotem leczniczym ma uprawnienie do określenia terminu płatności nie dłuższego niż 60 dni – co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co oznacza, że termin ten może wynosić maksymalnie 60. W tym zakresie Zamawiający posiada również uprawnienie do określenia terminu krótszego zwłaszcza w sytuacji, gdy maksymalny termin jest nieuzasadniony merytorycznie i ekonomicznie. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia potwierdza, że posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy. Tym samym, przenoszenie dokonywania płatności na tak odległe terminy – niespotykane w obrocie gospodarczym – jest niczym nieuzasadnione. Ponadto, rodzi to dla wykonawcy poważne konsekwencje w postaci konieczności uwzględnienia kosztów finansowania w granicach 4-5 % łącznej wartości. Co oczywiście przekłada się na wyższą cenę jaką zobowiązany będzie zapłacić zamawiający. W związku z powyższym, wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji poprzez określenie 30-dniowego terminu płatności. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin płatności określony w § 7 ust. 3 z 60 na 30 dni. - §8 ust. 1 podpunkt 3 i 4 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. - §8 ust. 3 Prosimy o dodanie zapisu” W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4. „ Obecne zapisy chronią jedynie Zamawiającego, nie dają Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania za poniesione straty. Odpowiedź: Zamawiający w § 8 dodaje ust. 8 o brzmieniu: „W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4”. - §8 ust. 6 Prosimy o dodanie, iż przeglądy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta ze względu na ryzyko utraty gwarancji producenckiej. Odpowiedź: Zamawiający w §8 ust. 6 dodaje zdanie: Przeglądy będą zlecane innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta”. Dotyczy Specyfikacja Techniczna: - Punkt 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisu pkt. 24 nadając mu brzmienie: „Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. W przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych”. - Punkt 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych. Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i usuwa pkt. 27 specyfikacji technicznej zadania nr 1. - Punkt 28 Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję czas przerwy w eksploatacji”. Obecny zapis jest niewspółmierny do ewentualnie poniesionej szkody. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i pkt. 28 specyfikacji technicznej otrzymuje brzmienie: „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji”. Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Filtr mechaniczny przeciwprądowy: - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „minimalne natężenie przepływu” powinno być „maksymalne natężenie przepływu”? Odpowiedź: Zamawiający istotnie popełnił omyłkę i w pkt. 1 specyfikacji technicznej winno być: „- maksymalne natężenie przepływu 2x7,0 m3/h”, pozostałe zapisy pkt. 1 bez zmian. Dotyczy Zmiękczacz jonowymienny: - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „minimalne natężenie przepływu” powinno być „maksymalne natężenie przepływu”? Odpowiedź: Zamawiający istotnie popełnił omyłkę w pkt. 2 specyfikacji technicznej winno być: „- maksymalne natężenie przepływu: 7,0 m3/h, podczas regeneracji jednej z kolumn, - maksymalne natężenie przepływu: 10,0 m3/h, gdy kolumny nie są w regeneracji,” pozostałe zapisy pkt. 2 bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści zmiękczacz, którego zakres roboczy temp. wody wynosi: 3-30oC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści zmiękczacz, którego zakres roboczy temp. otoczenia wynosi: 3-30oC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Filtr węglowy: - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „minimalne natężenie przepływu” powinno być „maksymalne natężenie przepływu”? Odpowiedź: Zamawiający w istocie popełnił omyłkę i w pkt. 3 specyfikacji technicznej winno być: „maksymalne natężenie przepływu – 1,1 m3/h”, pozostałe zapisy pkt. 3 bez zmian. Dotyczy Filtr antykoloidowy: - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „minimalne natężenie przepływu” powinno być „maksymalne natężenie przepływu”? Odpowiedź: Zamawiający w istocie popełnił omyłkę i w pkt. 4 specyfikacji technicznej winno być: „maksymalne natężenie przepływu – 3,5 m3/h”, pozostałe zapisy pkt. 4 bez zmian. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie filtru antykoloidowego, którego maksymalne natężenie przepływu wynosi 3,6 m3/h? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Pompa obiegowa: 16. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „minimalne natężenie przepływu” powinno być „maksymalne natężenie przepływu”? Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający w istocie popełnił omyłkę i w pkt. 6 specyfikacji technicznej winno być: „maksymalne natężenie przepływu – 13 m3/h”, pozostałe zapisy pkt. 6 bez zmian.

Pytanie nr 2 Czy zamiast półek mocowanych na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Zamawiający wymaga aby półki w szafkach dolnych i wiszących były z regulacją skokową (np. max. co 50mm), zawieszone na wspornikach aluminiowych metalowych z elementem silikonowym powodującym unieruchomienie półki, osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami mocowanych do boków poszczególnych szafek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 23.01.2023 r.