Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

PO     ZMIANIE

Opis przedmiotu zamówienia:

Dwa przeglądy serwisowe 9 szt. chillerów, 7 szt. dry coolerów i 32 zaworów bezpieczeństwa w chillerach na terenie Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu

- Zakres prac:

- układ freonowy:

- sprawdzenie poziomu oleju,

- sprawdzenie ciśnienia oleju,

- sprawdzenie działania separatora oleju,

- sprawdzenie śladów oleju na elementach wykonawczych układu freonowego,

- pomiar ciśnienia ssania,

- pomiar ciśnienia tłoczenia,

- pomiar przegrzewu oraz przechłodzenia,

- kontrola szczelności elementów wykonawczych układu freonowego pod kątem CRO,

- sprawdzenie stopnia zawilgocenia filtra freonu,

- sprawdzenie poziomu zawilgocenia układu freonowego,

- sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych,

- sprawdzenie działania zaworów rozprężnych i regulacje,

- sprawdzenie działania głowic sterujących.

- układ wody lodowej:

- sprawdzenie temperatur wody lodowej po stronie wejściowej i wyjściowej,

- sprawdzenie sterowania kontrolą temperatury wody lodowej,

- sprawdzenie ciśnień roboczych wody lodowej,

- sprawdzenie działania pomp obiegowych,

- sprawdzenie działania czujnika przepływu,

- sprawdzenie linii zabezpieczającej, zwłaszcza funkcji przeciwzamrożeniowej, wysokiego i niskiego ciśnienia.

- układ elektryczny:

- sprawdzenie panelu zasilania i elementów wykonawczych,

- sprawdzenie poboru prądu przez sprężarki,

- sprawdzenie wszystkich połączeń i kabli,

- sprawdzenie działania mikroprocesora,

- kontrola i regulacje mikroprocesora,

- sprawdzenie poboru prądu przez wentylatory,

- sprawdzenie stopni regulacji, przełączania wentylatorów skraplacza,

- sprawdzenie regulatora ciśnienia skraplania,

- sprawdzenie skraplacza na zabrudzenie i korozję.

- Spis urządzeń:

- chillery:

- FOCS-W 1902, nr seryjny: 32030963,

- FOCS-W 1902, nr seryjny: 32030694,

- FOCS2-W/CA-E 2401, nr seryjny: 32019080,

- FOCS2-W/CA-E 2401, nr seryjny: 32019081,

- NECS-W 0804, nr seryjny: 32019086,

- NECS-W 0804, nr seryjny: 32019087,

- NECS-W 0512, nr seryjny: 32019090,

- FOCS-CA/LN 1502, nr seryjny: 32030691,

- FOCS-CA/LN 1502, nr seryjny: 32030692.

- dry coolery:

- ESNY 2480.5/2, nr seryjny: F0107900100111,

- ESNY 2480.5/2, nr seryjny: F0107900100211,

- ESQD 2610.5/2, nr seryjny: F0107900200111,

- ESQD 2610.5/2, nr seryjny: F0107900200211,

- EVNY 2380.4/2, nr seryjny: F0107900300111,

- EVNY 2380.4/2, nr seryjny: F0107900300211,

- UVNY 2280.5/6, nr seryjny: F0107900400111.

- Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Warunki: oferent musi być autoryzowanym serwisantem firmy Climaveneta i potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem.

Miejsce: Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań

Termin realizacji: do 30.04.2023 r. i do 30.10.2023 r.