Bydgoszcz dnia: 2023-03-02

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 18/2023

Pismo: 1751/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Usługi serwisu i napraw, usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych i instalacji budynków systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy” – znak sprawy 18/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o doprecyzowanie zapisów dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 4-4.1-II dokumentu SWZ w podpunktach: - pdpkt.1.19 - czy konieczne jest czyszczenie przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych w częstotliwości jak podano (2 razy w roku) czy też jednak w miarę potrzeb? Jaka częstotliwość czyszczenia była stosowana w minionych przeglądach? Odpowiedź: Niekoniecznie, częstotliwość 2 razy do roku to zalecenie. Czyszczenie instalacji wentylacyjnej ma na celu uzyskanie przede wszystkim wymaganej czystości powietrza, instalacji i urządzeń a minimalna częstotliwość czyszczenia wynika z obowiązujących przepisów prawa, czyli instalacja wentylacyjna czyszczona nie rzadziej niż co 24 miesiące (§ 50 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006), przegląd, czyszczenie lub dezynfekcja nie rzadziej niż co 12 miesięcy (§ 39. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012). Czystość powietrza, urządzeń i instalacji będzie poddawana bieżącej weryfikacji. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. § 70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegać okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna podlegać ponadto dezynfekcji. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 91 poz. 408 z późn. zm.). Rozdział 6. Wymagania dotyczące Instalacji § 50 Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej, niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). § 39. 1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania. - pdpkt.1.21 - czy jest konieczne wykonanie dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów pozostałych (tj. w gabinetach lekarskich, rozdzielniach itp.) raz do roku tylko w miesiącu maju? W związku z ilością urządzeń istnieje ryzyko wydłużenia tego okresu poza jeden miesiąc kalendarzowy. Odpowiedź: Wykonanie dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzatorów pozostałych (tj.w gabinetach lekarskich, rozdzielniach itp.) należy wykonać minimum raz do roku w okresie wiosennym, zaleca się serwis jednostek zewnętrznych po okresie pylenia drzew. Z uwagi na ilość urządzeń przeprowadzenie poprawnych czynności serwisowych nie musi być wykonywane w jednym miesiącu kalendarzowych. § 39. 1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. - pdpkt.1.23 - czy konieczne jest czyszczenie kratek, kanałów i elementów central wentylacyjnych bud. 12 ( kuchnia, pralnia) w częstotliwości jak podano (4 razy w roku) w pozostałych budynkach raz do roku czy też jednak w miarę bieżących potrzeb? Jaka częstotliwość czyszczenia była stosowana w minionych przeglądach? Odpowiedź: Niekoniecznie, częstotliwość 4 razy do roku to zalecenie. Czyszczenie instalacji wentylacyjnej ma na celu uzyskanie przede wszystkim wymaganej czystości powietrza, instalacji i urządzeń a minimalna częstotliwość czyszczenia wynika z obowiązujących przepisów prawa czyli instalacja wentylacyjna czyszczona nie rzadziej niż co 24 miesiące (§ 50 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006), przegląd, czyszczenie lub dezynfekcja nie rzadziej niż co 12 miesięcy (§ 39. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012). Czystość powietrza, urządzeń i instalacji będzie poddawana bieżącej weryfikacji. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. § 70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegać okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna podlegać ponadto dezynfekcji. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 91 poz. 408 z późn. zm.). Rozdział 6. Wymagania dotyczące Instalacji § 50 Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej, niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU Nr 112, poz. 654, z późn. zm.). § 39. 1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 02.03.2023 r.