Załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Dokumentacja projektowo- kosztorysowa modernizacji  sytemu elektroenergetycznego szpitala dla budynku łóżkowego, diagnostycznego, rotundy i bloku operacyjnego winna składać się z:

- projektu wykonawczego

- dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót)

- STWiOR.

Podstawą opracowania  projektu wykonawczego modernizacji instalacji elektroenergetycznej jest zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja.

Projekt wykonawczy winien zawierać:

- Inwentaryzację w niezbędnym zakresie wszystkich rozdzielnic głównych, pośrednich i odbiorczych piętrowych w celu określenia ich mocy  (Inwentaryzacja winna być przedmiotem odbioru)

- Opracowanie modernizacji systemu elektroenergetycznego stanowiący uszczegółowienie koncepcji w zakresie:

- projektu modernizacji/wymiany rozdzielnicy głównej przy MST- 559 oraz przy MST-558 z uwzględnieniem przyjętej koncepcji w zakresie podziału na strefy pożarowe

- wymiany wewnętrznych linii zasilających dla budynków łóżkowego, diagnostycznego i rotundy

- wymiany rozdzielnic piętrowych dla budynków łóżkowego, diagnostycznego i rotundy (ujednolicenie w zakresie konstrukcyjnym umożliwiającym wykorzystanie szachów dla prowadzenia WLZ-tów oraz osadzenia rozdzielnic piętrowych,

- systemu wyłączeń pożarowych dla budynków łóżkowego, diagnostycznego i rotundy

- wizualizacji pracy systemu elektroenergetycznego

- Obliczenia dla wszystkich linii zasilających, zapotrzebowania mocy, doboru przekroju żył linii zasilających, doboru materiału żył i izolacji, koordynacji przeciążeniowej, spadków napięć, impedancji pętli zwarciowych wraz z obliczeniami prądów zwarcia 3-fazowych i 1-fazowych przy zasilaniu z transformatorów i agregatów prądotwórczych oraz koordynacji zwarciowej.

- Akceptację Inwestora

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.

- Uzgodnienia z Enea Opearator Sp. z .o.o.

- Pozwolenie na budowę jeśli realizacja projektu wykonawczego będzie tego wymagała.

- Dokumentacja musi uwzględniać wymogi wynikające z innych robót wykonywanych na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – filia nr 1, w szczególności dostosowanie obiektu do wymogów p. pożarowych uwzględniając strefy pożarowe,  strefy ogniowe itp.

Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w Dziale Technicznym i na stronie Szpitala www.lutycka.pl

| przetargi : | nr: SZW/SZP/92/2018, SZW/SZP/52/2017, SZW/SZP/34/2016. |
| --- | --- |

- Dokumentacja powykonawcza dotycząca termomodernizacji  budynków  Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – Filia 1, a w szczególności instalacji centralnego ogrzewania znajduje się do wglądu w Dziale Technicznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa winna przewidzieć w niezbędnym do realizacji zadania zakresie, rozbudowę lub przebudowę systemu elektroenergetycznego Szpitala.