Bydgoszcz dnia: 2023-03-17

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 18/2023

Pismo: 2167/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Usługi serwisu i napraw, usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych i instalacji budynków systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy” – znak sprawy 18/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 2 Z treści SIWZ oraz projektu umowy (załącznik nr 16) wynika że Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w części składającej się z serwisu gdzie został zdefiniowany katalog określonych usług (pkt. 1), oraz z części naprawy i awarie (pkt. 2) w którym zdefiniowano sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub wykonywania napraw zlecanych pisemnie przez Zamawiającego. W projekcie umowy przewidziano rozliczenie ryczałtowe za czynności i materiały w ramach serwisu (§ 4 Rozliczenie finansowe umowy serwis ), oraz ( § 5 Rozliczenie finansowe umowy awarie i naprawy po godz. Serwisu ) W pytaniach dla czytelności zastosowano wyrażenie „ w ramach serwisu” dla przewidzianych usług określonych w pkt. 1. 1. Wykonawca w ramach serwisu zobowiązuje się do: 1.1 Zapewnienia: codziennych dyżurów na obiekcie szpitalnym w godz. 800 - 1500 w dni powszednie oraz godzinach 1500 - 800 w dni powszednie, w weekendy od piątku godz. od 1500 do poniedziałku godz.800 oraz w dni ustawowo wolne od pracy dyżur pod telefonem nr: ………………. (jeden wspólny numer zgłoszeniowy - dyżurnego). 1.2. Zapewnienia obsługi w zakresie utrzymania poprawności funkcjonowania wszystkich urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych, klimatyzacjach wraz z ich automatyką zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową urządzeń, kartami gwarancyjnymi oraz: d) wymiany filtrów w systemach wentylacyjnych (dokładnych, kieszeniowych, kasetowych, wstępnych itp.). Filtry HEPA dostarcza Zamawiający, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ich odbiór, montaż oraz weryfikację walidację) szczelności osadzenia filtra w nawiewniku oraz wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów dla filtrów HEPA zgodnie z normą PN - EN ISO - 14644 - 3; w pomieszczeniach pracowni leku żywieniowego i cytotoksycznego Apteki Zakładowej zgodnie z normą PN-EN ISO - 14644 - 1; 3. Pozostałe filtry dostarcza Wykonawca; e) zapewnienia kontroli, regulacji, napraw urządzeń np. wymiana pasków klinowych, bezpieczników, materiałów spawalniczych, uszczelek, oringów, v - ringów, smarów, neonów, filtrów wstępnych (kieszeniowych, kasetowych itp.), uzupełnianiu izolacji rur; Pytanie 1: W powyżej cytowanym pkt. 1.2 jest mowa o obsłudze urządzeń oraz zakresie napraw w ramach serwisu wyszczególnionym w ppt. (e) obejmującym drobne naprawy i wymianę materiałów eksploatacyjnych. A - Co Zamawiający rozumie przez „wymianę materiałów spawalniczych”? B - Czy Zamawiający w ramach serwisu wymaga wymiany oringów, v – ringów? Elementy te są częściami składowymi urządzeń np.: silników, pomp, występują jako części zamienne tego typu urządzeń i zazwyczaj są elementami wewnętrznymi tych urządzeń, do wymiany których wymagane jest przeprowadzenie prac obejmujących demontaż, wymianę i ponowny montaż – np. w przedstawionych wykazach urządzeń: silnik zespołu wentylatora, pompa zespolona itp. Tego typu części wymienia się zazwyczaj podczas wykonywania napraw ( np. wymiany łożysk) C – Czy Zamawiający w ramach serwisu wymaga uzupełniania izolacji rur? Jeśli TAK to w jakim zakresie? W powyżej cytowanym pkt. 1.2 ppt. d i e jest zapis nt. wymiany filtrów w systemach wentylacyjnych (dokładnych, kieszeniowych, kasetowych, wstępnych itp.) - ppt. d oraz powtórzony w zmienionej treści w ppt. e - zapewnienia kontroli, regulacji, napraw urządzeń np. …… filtrów wstępnych (kieszeniowych, kasetowych itp.) E - Czy Zamawiający może doprecyzować powyższe zapisy ? np.: ppt. d – bez zmian ppt. e - zapewnienia kontroli, regulacji, drobnych napraw urządzeń np. wymiana pasków klinowych, bezpieczników, smarów, neonów ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: A - Poprzez "wymianę materiałów spawalniczych" Zamawiający rozumie odtworzenie uszkodzonych spawów na rurociągach czy odtworzenie lutowia na układach freonowych w celu usunięcia nieszczelności. B - Tak, Zamawiający wymaga wymiany oringów, v-ringów jeśli podejrzewa się, iż są one przyczyną awarii urządzeń lub podczas rozebrania urządzenia z innych przyczyn po stwierdzeniu ich złego stanu. C- Tak, należy uzupełnić brakującą izolację rur w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na instalacjach freonowych oraz instalacjach hydraulicznych po stronie wtórnej E- Tak, pkt. d bez zmian; pkt e bez zmian ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) w przypadku wystąpienia awarii w godzinach pełnienia dyżurów na obiekcie szpitalnym Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za koszty zakupu materiału i koszt zużytego materiału do naprawy; Pytanie 2: W powyżej cytowanym pkt. 1.2 ppt. f jest zapis o wystąpieniu awarii w określonym czasie zdefiniowanym w § 2 pkt. 1 pp 1.1 (8:00 – 15:00 w dni powszednie) - w związku z tym; A – Na jakiej podstawie / wg jakich zasad określany bezspornie będzie czas wystąpienia awarii? B - Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy świadczenia usług bez wynagrodzenia za pracę w przypadku wystąpienia awarii w określonym czasie? ODPOWIEDZI NA PYTANIE 2: A - Na podstawie czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego B - Usunięcie awarii, która wystąpi w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 15:00 będzie realizowane w godzinach pracy serwisu i Zamawiający zapłaci wyłącznie za materiał. Jeśli awaria wystąpi w weekend, święta lub w dni powszednie po godzinie 15:00 a przed 8:00, to Zamawiający zapłaci zarówno za materiał jak i robociznę według stawek zawartych w umowie. W godzinach serwisu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające naprawy w czasie pełnienia dyżurów. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- g) uzupełnienie glikolu; Pytanie 3: A - Czy Zamawiający wymaga „uzupełniania glikolu” w ramach serwisu? Jeśli TAK to Czy „uzupełnianie glikolu” w ramach serwisu należy rozumieć jako uzupełnianie ubytków powstających w wyniku drobnych wycieków lub prowadzenia prac serwisowych polegających np. na czyszczeniu filtrów hydraulicznych, jeśli TAK to czy Zamawiający może doprecyzować powyższy zapis? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: TAK, jeśli wystąpi awaria związana z wyciekiem glikolu lub ubytkiem glikolu przy pracach serwisowych związanych na przykład z czyszczeniem filtrów siatkowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- h) uzupełnienie czynnika chłodzącego w klimatyzacjach;i) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach central klimatyzacyjno-wentylacyjnych; Pytanie 4: Z specyfikacji urządzeń wynika że Zamawiający posiada urządzenia klimatyzacyjne, w których czynnikiem chłodzącym są : SZWO, F-gazy, glikole. W przypadku ubytku F-gazów zgodnie z przepisami prawa należy zapobiegać wyciekom tj. zlokalizować i usunąć wyciek – co zazwyczaj wiąże się z wymianą lub naprawą elementów urządzeń lub instalacji, natomiast w przypadku SZWO wyciek kwalifikuje urządzenie do likwidacji lub modernizacji tzw. retrofitu (wymiany elementów w celu dostosowania urządzenia do pracy na innym czynniku) A - Czy Zamawiający w ramach serwisu wymaga uzupełniania czynników chłodniczych w klimatyzacjach? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4: A - TAK, jeśli stwierdzony zostanie niedobór czynnika chłodniczego -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- j) podstawowe pomiary elektryczne i weryfikacja natężenia pobieranego przez urządzenia prądu Pytanie 5: Z specyfikacji urządzeń wynika, że Zamawiający posiada urządzenia klimatyzacyjne zarówno typu ON/OFF (proste wentylatory i klimatyzatory) jak i sterowane elektronicznie – które dostosowują pobór prądu w zależności od nastaw i warunków otoczenia, oraz zespoły urządzeń składające się z w/w oraz innych elementów np.: siłowniki, układy sterowania. A - Czy Zamawiający w ramach serwisu wymaga wykonania podstawowych pomiarów elektrycznych? B - Jeśli TAK to na jakiej podstawie / w odniesieniu do czego dokonać weryfikacji natężenia pobieranego przez urządzenia prądu? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5: A - TAK B - W odniesieniu do tabliczki znamionowej, sprawdzając czy wartość natężenia prądu nie przekracza wartości natężenia z tabliczki znamionowej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pytanie 6: W jakim zakresie w ramach serwisu Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia wyszczególnione w dokumentach zamówienia w załączniku nr 6 – Zestawienie urządzeń Nowa Poliklinika - które wg zapisów w SWZ objęte są gwarancją wykonawcy Polikliniki ? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6: W zakresie wymiany filtrów HEPA i związanymi z wymianą czynnościami walidacyjnymi i weryfikującymi ich poprawny montaż i skuteczność działania. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wykonawca w ramach napraw i awarii zobowiązuje się do (NIE DOTYCZY URZĄDZEŃ GWARANCYJNYCH W NOWEJ POLIKLINICE): a) przyjazdu na obiekt w ramach awarii i podjęcie naprawy w czasie ……. min od momentu wezwania; b) usuwania powstałych awarii lub napraw urządzeń po godzinach pracy serwisu, uzyskaniu akceptacji kalkulacji wstępnej zawierającej składniki cenotwórcze tj. ilość roboczogodzin naprawy (potwierdzonej wpisem do książki napraw i awarii). W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne; c) wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej; - - i) uzyskanie pozwolenia na eksploatację systemu wentylacji i klimatyzacji po dokonaniu naprawy lub usunięciu awarii; Pytanie 7: Czy zapis w pkt. 2 a) należy rozumieć jako przyjazd na obiekt w ramach awarii i podjęcie czynności w celu zabezpieczenia urządzeń i zminimalizowania ewentualnych zakłóceń / uszkodzeń urządzeń współpracujących? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7: TAK Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga „usuwania powstałych awarii lub napraw urządzeń po godzinach pracy serwisu” - pkt. 2 b)? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8: TAK, jeśli awaria wystąpiła po godzinach pracy serwisu Pytanie 9: Czy Zamawiający może usystematyzować, doprecyzować i przedstawić zapisy, które nie będą się wzajemnie wykluczały? - poniżej wykluczające się zapisy z pkt 1 i pkt 2. 1. Wykonawca w ramach serwisu zobowiązuje się do: 1.3. Niezwłocznego usuwania powstałych awarii lub uszkodzeń instalacji i urządzeń w godzinach pracy serwisu, potwierdzonych wpisem do Książki Napraw i Awarii. W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni ustawowo wolne od pracy Zamawiający dopuszcza wstępne ustalenia telefoniczne potwierdzone późniejszą kalkulacją pisemną. 1.4. Wykonywania napraw, nieujętych w czynnościach obejmujących serwis urządzeń a wynikłych z awarii, po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego w uzgodnionym terminie, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej, wykonywane w godz. 8.00 -15.00 tj. godzinach pracy Szpitala. 2. Wykonawca w ramach napraw i awarii zobowiązuje się do (NIE DOTYCZY URZĄDZEŃ GWARANCYJNYCH W NOWEJ POLIKLINICE): a) przyjazdu na obiekt w ramach awarii i podjęcie naprawy w czasie ……. min od momentu wezwania; b) usuwania powstałych awarii lub napraw urządzeń po godzinach pracy serwisu, uzyskaniu akceptacji kalkulacji wstępnej zawierającej składniki cenotwórcze tj. ilość roboczogodzin naprawy (potwierdzonej wpisem do książki napraw i awarii). W sprawach awarii po godzinach pracy i w dni wolne Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne; c) wykonywania napraw urządzeń po ich zleceniu w formie pisemnej z podpisem Zamawiającego, które po wykonaniu należy rozliczyć w formie protokołu odbioru i kalkulacji szczegółowej; Odpowiedź na pytanie 9: Usunięcie awarii, która wystąpi w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 15:00 będzie realizowane w godzinach pracy serwisu i Zamawiający zapłaci wyłącznie za materiał. Jeśli awaria wystąpi w weekend, święta lub w dni powszednie po godzinie 15:00 a przed 8:00, to Zamawiający zapłaci zarówno za materiał jak i robociznę według stawek zawartych w umowie. W godzinach serwisu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające naprawy w czasie pełnienia dyżurów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Wykonawca zobowiązuje się do: f) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac, oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu zbytu potwierdzającego przekazanie odpadu na skup w przypadku wymiany f-gazu w urządzeniach klimatyzacyjnych, filtrów HEPA klimatyzacji; g) przekazania złomu metalowego Zamawiającemu, oczyszczonego ze szkodliwych substancji (min. z oleju, czynnika chłodniczego), w tym wymienionych zużytych silników, klimatyzatorów, wentylatorów itp.; Cytowane powyżej podpunkty f i g definiują gospodarkę odpadami. w pp. f jest zapis „wywozu i utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac”, natomiast w w pp. g jest zapis, które odpady mają być przekazane Zamawiającemu. W zakresie gospodarki odpadami podmioty obowiązuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast w zakresie f-gazów: Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz, o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065 ) z rozporządzeniami. Wymianę f-gazu stosuje się np. w przypadku modernizacji urządzeń chłodniczych / klimatyzacyjnych tzw. Retrofit. np. w przypadku wycofania danego czynnika z obrotu lub wejścia ograniczenia lub zakazu stosowania. W świetle obowiązujących przepisów prawa podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia (F-GAZ) ma prawo do obrotu i gospodarowania substancjami określanymi jako f-gazy. Przepisy prawa nie wymuszają konieczności przekazania wszystkich czynników f-gaz pochodzących z odzysku do utylizacji, a w związku z tym przedsiębiorca ma prawo do poddania ich tzw. recyklingowi i ewentualnego wykorzystania. Oczyszczenie z f-gazów (odzysk) jest procedurą standardową podczas demontażu w celu likwidacji, natomiast oczyszczenie z oleju wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac polegających na demontażu i rozcięciu sprężarki, (zdecydowana większość klimatyzatorów ) a w przypadku pozostałych elementów instalacji fgazowych płukania. Klimatyzatory poza f-gazami, olejem i elementami metalowymi zawierają tworzywa sztuczne i elementy elektroniczne. Nadmieniam że są podmioty specjalizujące się w obrocie i recyklingu takich urządzeń. W związku z powyższym; Pytanie 10: Czy zamawiający będzie pokrywał koszty oczyszczenia odpadów metalowych z oleju oraz innych elementów w celu spełnienia wymogu zapisu zawartego w pp. g ? lub Czy Zamawiający akceptuje sposób gospodarki odpadami np. w brzmieniu poniżej? 3. Wykonawca zobowiązuje się do: f) wywozu, zagospodarowania, utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem złomu metalowego nie zawierającego szkodliwych substancji, który należy przekazać Zamawiającemu tj. (silników, wentylatorów, rur, zaworów etc.) g) wykreślony ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10: Wykonawca musi oczyścić złom metalowy przekazywany Zamawiającemu, pozostałe odpady zutylizować w własnym zakresie, a kopię protokołu z utylizacji przekazać Zamawiającemu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proszę o doprecyzowanie zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: dokumentu SWZ w podpunktach 7. 2.1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia OC w zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN Pytanie 11: Czy Zamawiający wymaga polisy OC w zakresie robót budowlanych, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy OC na wykonywanie usług bardziej zbliżonych charakterem do przedmiotu zamówienia? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11: Zamawiający informuje, że w zapisach pkt. 7.2 lp. 1 oraz pkt. 9.2. ppk. 1) lp. 2 wkradł się błąd. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 200.000,00 PLN. Stosowne zmiany SWZ zostaną wprowadzone odrębnym pismem. 7.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) wykaz osób (min. 2) zgodnie z załącznikiem do SWZ realizujących usługi serwisowe oraz naprawy, z zastrzeżeniem iż: - wszystkie osoby wskazane w wykazie osób wyznaczone do realizacji usługi w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym muszą posiadać uprawnienia Grupy G1 "E", G2 "E" i G1 "D"; natomiast w pkt. 9.2 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: ppt. 1 1) jest zapis: Wykaz osób – Załącznik nr 12 do SWZ Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie spełniania warunku należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego: 1) wykaz osób (min. 2) zgodnie z załącznikiem do SWZ realizujących usługi serwisowe oraz naprawy, z zastrzeżeniem iż: - wszystkie osoby wskazane w wykazie osób wyznaczone do realizacji usługi w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym muszą posiadać uprawnienia Grupy G1 "E" i G2 "E" - minimum 1 z osób wyznaczonych do realizacji usługi w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym muszą posiadać uprawnienia Grupy G2 "D" Pytanie 12: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wyznaczone do realizacji usługi posiadały uprawnienia energetyczne grupy G1 „D” (.. na stanowisku dozoru) czy minimum 1 osoba? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12: Zamawiający wymaga, aby minimum jedna osoba wyznaczona do realizacji usługi posiadała uprawnienia energetyczne grupy G1 „D” i G2 „D”. Uprawnienia Grupy G1 „E” i G2 „E” – wszystkie. Stosowne zmiany zostaną uwzględnione w odrębnym piśmie. Ponadto Zamawiający informuje, że w preambule załącznika nr 12 (wykaz osób) chodzi stricte o osoby wskazane w pkt. 7.2. lp. 2 oraz 9.2 ppkt. 1 lp. 1 z uwzględnieniem powyższych zapisów. Zapisy dotyczące robót budowlanych znalazły się w dokumencie omyłkowo. Pytania do projektu umowy Pytanie 13: W § 5 - -Rozliczenie finansowe umowy awarie i naprawy po godz. serwisu w pkt.2 jest zapis; a.1. Za usługi określone w § 2 ust. 2 umowy Wykonawca będzie obciążać Zamawiającego na podstawie nw. składników cenotwórczych i cen materiałów. Składniki cenotwórcze: - stawka roboczogodziny – R (bezpośrednia) - ..............zł/r-g + stawka VAT …….% ; …….. brutto zł/r-g - koszty zakupów materiałów Kz (M) - …...........% (M - materiał) Cena brutto jednej roboczogodziny winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją naprawy, w tym: ocena stanu technicznego, sporządzenie kosztorysu naprawy, wytworzenie dokumentacji, demontaż i montaż, gwarancję, materiały montażowe konieczne do wykonania czynności serwisowych, koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów (pracowników), ubezpieczenie, podatek od towarów i usług VAT i inne. Z ceny wyłączona jest wartość użytych do naprawy części zamiennych wg cen zakupu, lecz nie wyższe niż ceny średnie „Sekocenbud ” za kwartał poprzedzający wykonanie danej usługi. Skoro mowa jest o składnikach cenotwórczych, które powszechnie stosuje się w kosztorysowaniu, to co Zamawiający rozumie poprzez materiały montażowe zawarte w cenie brutto jednej roboczogodziny która winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją naprawy. Skoro zakres ilość roboczogodzin oraz ilość i koszt materiałów uzależnione są od konkretnej naprawy i są zdarzeniem losowym - Czy Zamawiający sprostuje powyższe zapisy tak, aby były zgodne z zasadami wyceny robót? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13: Materiały montażowe jak w umowie: Obowiązki wykonawcy § 2 ust. 1 pkt 1.2 lit. d,e Pytanie 14: W jaki sposób Zamawiający uzasadnia „awarie i naprawy po godz. serwisu”? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14: Są to awarie, które wystąpiły i zostały zgłoszone przez Zamawiającego w weekend, święta lub w dni powszednie po godzinie 15:00 a przed godziną 8:00

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 17.03.2023 r.