Załącznik nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta

WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH ELEMENTÓW  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wykonawca-Gwarant, w ramach wykonywania przeglądów okresowych elementów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej jest zobowiązany do przeprowadzania w okresie obowiązywania gwarancji następujących czynności:
1. w zakresie linii kablowych/WLZ-tów:

· sprawdzenie stanu oznaczników linii kablowych;

· sprawdzenie stanu wejść do tunelów, kanałów kablowych;

· sprawdzenie stanu osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi;

· sprawdzenie stanu głowic kablowych;

· sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków;

· sprawdzenie czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się żadnych wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie składowane są duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla;
· sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej izolacji (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);

· dokonanie próby napięciowej powłoki (po naprawie lub awaryjnym wyłączeniu);
2. w zakresie Rozdzielnicy/tablicy elektrycznej 0,4 kV:

· wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących; 

· oczyszczenie sprężonym powietrzem;

· sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych i końcówek kabli lub głowic zgodnie z zaleceniem producenta;

· sprawdzenie mechaniczne poprawności działania wyłączników, rozłączników, rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłączników instalacyjnych;

· sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem test;

· sprawdzenie modułów zabezpieczeń w wyłącznikach przyciskiem test lub odpowiednim testerem; 

· sprawdzenie stanu zacisków przyłączeniowych;

3. w zakresie wyłączników/rozłączników 0,4 kV:

· oczyszczenie aparatu, oczyszczenie komór wyłączeniowych;

· sprawdzenie i czyszczenie powierzchni styków;

· sprawdzenie elementów gaszeniowych komór łukowych;

· sprawdzenie stanu prowadnic;

· smarowanie elementów mechanicznych;

· dokręcenie połączeń śrubowych;

· pomiar rezystancji izolacji głównej;

· pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania;

· pomiar rezystancji przejścia styków;

· pomiar rezystancji izolacji części pierwotnej wyłącznika (powyżej 1M();

· pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych wyłącznika (powyżej 1M();
4. w pozostałym zakresie:
· sprawdzenie i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż 5 lat);

· sprawdzenie i pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych; (max. do 5 lat)
· pomiar rezystancji izolacji (nie rzadziej niż 5 lat);

· przegląd instalacji odgromowej; (raz na rok w porze wiosennej)
· pomiar instalacji odgromowej (nie rzadziej niż 5 lat);

· pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego (z naniesionymi punktami pomiaru natężenia i stanem zużycia akumulatorów opraw);

· sprawdzenie skuteczności zadziałania głównych wyłączników prądu oraz przycisków przeciwpożarowych wyłączników prądu;

· sprawdzenie poprawności działania klap ppoż.;

· przegląd wszystkich rozdzielnic i tablic elektrycznych wraz z dokręceniem połączeń śrubowych;
Zakres oraz częstotliwość wykonywania przeglądów, pomiarów i czynności konserwacyjnych powinny być także dostosowane do wytycznych producenta zawartych w instrukcji obsługi/eksploatacji, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia a także obowiązujących norm i przepisów prawa. Termin wykonania przeglądu musi być uprzednio uzgodniony z Działem Elektrycznym AGH. Potwierdzeniem zrealizowania ww. czynności jest każdorazowo protokół zawierający opis wykonanych czynności podpisany przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Jednocześnie informuje się, że wszystkie protokoły z pomiarów i przeglądów muszą być ważne przez cały okres obowiązywania gwarancji na obiekt.
