Załącznik nr 2 a do SWZ – załącznik nr 3 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim”.

Do wszystkich wykonywanych w ramach zadania robót, prac i czynności należy bezwzględnie 
i ściśle stosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( Dz.U.2021 poz,1210 – tekst jednolity ).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, demontaż i zamontowanie agregatów wody lodowej 
na dachu budynku Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego 
w Poznaniu.

Wykonawca dostarczy i zamontuje kompletne zestawy kompaktowych agregatów wody lodowej 
w miejsce istniejących typu

- WSAT-XEE302 -1 kpl. nr fab. AAG 138910114

- WSAT-XEE 222 -1 kpl. nr fab. AAG 134910112

- WSAT-XEE 122 -1 kpl. nr fab. AAG 122910099

- WSAT-XEE 182 -2 kpl. nr fab. AAG 128910079 , AAG 128910078

lub równoważne lub o parametrach wyższych przystosowanych do istniejącej instalacji chłodniczej, central wentylacyjnych z uwzględnieniem podłączenia elektrycznego i sterownia.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- dostawa nowych agregatów z osłoną przeciw gradową,

- wykonanie dodatkowych zadaszeń agregatów w celu niwelowania skutków działania ekstremalnych temperatur lub zamontowanie agregatów z osłoną adiabatyczną z automatycznym sterowaniem,

- demontaż starych istniejących agregatów,

- spuszczenie, utylizacja glikolu,

- montaż nowych agregatów w miejscu zdemontowanych z wykorzystaniem wzmocnień konstrukcyjnych na dachu budynku Bloku Operacyjnego,

- rozłączenie hydrauliczne i elektryczne,

- transport z dachu starych i transport nowych agregatów przy pomocy dźwigu w miejsce 
ich posadowienia,

- podpięcie hydrauliczne i elektryczne,

- napełnienie całego układu nowym glikolem,

- integracja wszystkich agregatów do systemu wizualizacji poprzez protokół BacNET/IP,

- ułożenie niezbędnego okablowania sieci Ethernet w celu integracji agregatów chłodniczych 
do systemu BMS,

- montaż konwertera LonWorks/BacNET w istniejącym układzie automatyki central wentylacyjnych Desigo Insight oraz integracja agregatów na poziomie automatyki 
(do sterowników obsługujących centrale wentylacyjne). Nie dopuszcza się integracji 
z wykorzystaniem komputera (stacji Desigo). Układ automatyki ma działać niezależnie 
przy wyłączonej stacji Desigo,

- modyfikacja algorytmów sterowania w sterownikach PXC w celu integracji oraz optymalizacji działania ustawienia katalogów czasowych, odczytu kodów awarii, czasu pracy, nastaw temperatur, obliczenia zużycia energii elektrycznej,

- wszystkie zmienne z agregatów chłodniczych mają być wyświetlone na ekranach systemu BMS oraz podlegać archiwizacji,

- dla potrzeb integracji należy rozbudować licencję obiektową Desigo CC o kolejne 500 DP.

- uruchomienie i pełna regulacja

- utylizacja zdemontowanych urządzeń wraz z wydaniem karty utylizacji.

- sprawdzenie poprawności montażu do sieci elektrycznej

- prace kontrolno – pomiarowe potwierdzone protokołem  pomiaru rezystancji izolacji elektrycznej, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar poziomu hałasu, wykonanie prób szczelności.

- dostarczenie dokumentów wymaganych prawem dla urządzeń na dzień odbioru

- dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej w języku polskim

- przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji agregatu

- wykonanie wszelkich przeglądów w okresie gwarancyjnym

- Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji na zamontowane urządzenia i osprzęt pomocniczy  i wykonane prace na minimum 24 miesiące.

Prace demontażu i montażu muszą być podzielone na dwa etapy:

- Pierwszy etap dwa agregaty obsługujące centrale wentylacyjne sal operacyjnych 4,5,6,7,8

- Drugi etap trzy agregaty obsługujące sale operacyjne, salę wybudzeń, - 1,2,3,9,10,11,12 
oraz Centralną Sterylizatornię.

Przy realizacji należy bezwzględnie wziąć pod uwagę utrudnienia związane z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi na dachu Bloku Operacyjnego.

Osoby realizujące przedmiot zamówienia muszą posiadać potwierdzone stosownym certyfikatem, świadectwem lub poprzez wpis na właściwą listę, kompetencje w zakresie: ,,certyfikatu 
dla personelu”, wynikającego z ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do:

  - planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (jeśli dotyczy),

  - przystąpienia do usunięcia awarii w terminie maksymalnie do 8 godzin w dni od poniedziałku do soboty w godz. 800 - 1900 od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 
Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna wizytę osobistą pracownika działu serwisu Wykonawcy,

  - naprawy agregatu chłodniczego w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bądź dostarczenia do autoryzowanego serwisu; w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy agregatu chłodniczego poza granicami kraju Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy agregatu chłodniczego 
do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia agregatu chłodniczego zastępczego 
o parametrach technicznych takich samych lub wyższych,

  - pokrycia kosztów przesyłki pocztą kurierską w przypadku konieczności dostarczenia agregatu chłodniczego do serwisu,

  - wymiany agregatu chłodniczego na nowy w przypadku 3 awarii w okresie jednego roku trwania gwarancji powodujących jej wyłączenie z eksploatacji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej,

  - przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych 
lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.

Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem i instalacją będzie 
się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.