Bydgoszcz dnia: 2023-04-28

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3320/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna Etap I i II.” – znak sprawy 49/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE

1. W opisie projektu wykonawczego napisane jest, że okna PCV mają być od środka lakierowane na kolor JASNY BRĄZ ??? Czy na pewno mają być zrobione w tej formie - jeżeli uda się to zrobić to cena ich będzie dużo większa?

ODPOWIEDŹ

Okna od wewnątrz i od zewnątrz mają być w kolorze białym.

PYTANIE

2. W pozycji O2 zestawienia okien PCV wpisane zostało że mają to być okna napowietrzające i wykorzystane mają być istniejące siłowniki. Niestety ale okna napowietrzające wykonywane są z aluminium i ze względu na swój ciężar dobierany jest odpowiedni siłownik - nowy siłownik (chodzi tu o otrzymanie odpowiednich atestów !!!). W związku z powyższym okna O2 powinny być wykonane z aluminium z nowymi siłownikami i podłączone do istniejącej instalacji. Jeżeli okna O2 będą z aluminium to tak samo okno DZ01 także powinno być wykonane z aluminium gdyż całość jest połączona.

ODPOWIEDŹ

Okna napowietrzające są wykonywane też PCV, należałoby sprawdzić czy siłowniki działają. System oddymiania nie był objęty zakresem, projekt nie obejmował ingerencji w system oddymiania.

PYTANIE

3. Czy w oknach mają być zastosowane nawiewniki ??? Jeżeli tak to jakie (ciśnieniowe czy higrosterowane) ???  Na zestawieniu i w opisie architektury nigdzie nie ma takiego zapisu chyba że jest to uwzględnione np. w wentylacji?

ODPOWIEDŹ

Nie, na oddziale jest wentylacja mechaniczna, nie należy stosować nawiewników.

PYTANIE

4. W gabinecie Kolonoskopi oraz Gastroskopi zaprojektowano rolety zewnętrzne. Wskazane jest żeby założone zostały od środka pomieszczenia - w przypadku założenia na zewnątrz a jest to 7 piętro to w razie awarii konieczne będzie zastosowanie podnośnika żeby który musi sięgnąć tak bardzo wysoko !!!! Rolety mają być elektryczne - sterowanie na silniki zwykłe z przełącznikami czy na silniki z radioodbiornikami + oraz pilotami ???

ODPOWIEDŹ

Odp. Rolety zewnętrzne montowane w otworze okiennym blisko okna od zewnątrz, sterowanie za pomocą przełączników montowanych przy otworze okiennym od wewnątrz.

PYTANIE

5. W zestawieniu drzwi aluminiowych jest zapis, że ościeżnice mają być stalowe ???? Czy to nie jest błąd ???

ODPOWIEDŹ

Odp. Należy zastosować ościeżnice aluminiowe.

PYTANIE

6. Czy w drzwiach będzie konieczność zastosowania kontroli dostępu ??? Jeżeli tak proszę określić w których i jaki elektrozaczep zastosować (awersyjny czy rewersyjny ??)

ODPOWIEDŹ

Kontrole dostępu oznaczono w dokumentacji - elektrozaczep rewersyjny NO na drzwiach klatki schodowej i wejściowych na oddział, na pozostałych NC.

PYTANIE

7. Jakiego koloru przewidziane są drzwi - poszczególne ich rodzaje (aluminiowe, stalowe i drewniane) ??? Pamiętać trzeba, że w drzwiach mogą być ograniczenia związane z dostępnością wymyślonych kolorów.

ODPOWIEDŹ

Drzwi w kolorach standardowych

PYTANIE

Czy wszystkie pomieszczenia wchodzące w zakres etapu I i II zostaną udostępnione Wykonawcy jednocześnie?

ODPOWIEDŹ

Nie. Pomieszczenia będą przekazywane etapowo.

PYTANIE

Prosimy o podanie powierzchni geometrycznej okien oddymiających O2.

ODPOWIEDŹ

Odp. System oddymiania pozostaje istniejący projekt nie przywidywał ingerowanie w istniejący system.

PYTANIE

Prosimy o podanie powierzchni napowietrzania drzwi DAL02.

ODPOWIEDŹ

Odp. System oddymiania pozostaje istniejący projekt nie przywidywał ingerowanie w istniejący system.

PYTANIE

Czy drzwi DW03, DW05 mają być wyposażone w automat przesuwny?

ODPOWIEDŹ

Odp. Drzwi otwierane ręcznie.

PYTANIE

W związku z rozbieżnościami w projekcie, prosimy o podanie wysokości pomieszczenia 8/15.

ODPOWIEDŹ

Odp. Wysokość pomieszczenia 2,5 m.

PYTANIE

Załączona inwentaryzacja nie zawiera informacji o sposobie wykończenia pomieszczeń. Przedmiar pomija wiele zakresów, np. rozbiórkę sufitów metalowych, zabudowy szachtów, demontaż poręczy i odbojnic, a także zawiera błędy, np. w pomieszczeniu brudownika, wg przedmiaru należy rozebrać posadzkę w wykładziny, natomiast w rzeczywistości jest posadzka z płytek.  Aby umożliwić Wykonawcom prawidłowe określenie zakresów prac, prosimy o załączenie informacji o  sposobie wykończenia posadzek, sufitów i ścian, dla każdego z pomieszczeń.

ODPOWIEDŹ

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

PYTANIE

Prosimy o szczegółowe opisanie zakresu prac oraz sposobu wykończenia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej. Czy należy wykonać posadzkę z wykładziny, wg przedmiaru, pomimo występowania w pom. koryt kablowych w posadzce.

ODPOWIEDŹ

Odp. Tak posadzkę należy przewidzieć z wykończeniem z wykładziny przyklejanej do podłoża, i osobno na płyty przykrywające koryta kablowe.

PYTANIE

Czy w skład zadania wchodzi dokonywanie rocznych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji/rękojmi?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z §15 ust. 3 projektu umowy gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji.

PYTANIE

Instalacja gazów medycznych:

Z racji tego, że w opisie technologicznym występuje rozbieżność z częścią rysunkową, gdzie wskazuje się, że wszystkie instalacje należy wykonać z miedzi, natomiast opis mówi o tym, żeby tylko instalację dwutlenku węgla i ew. tlenu wykonywać z miedzi, a instalację sprężonego powietrza i próżni już w stali o odpowiednim gatunku, bardzo proszę o uszczegółowienie jakiego materiału należy użyć do wykonywania instalacji? Jeśli instalacja ma być wyrobem medycznym, to obowiązująca norma dotycząca instalacji gazów medycznych mówi, aby wszystkie instalacje były wykonywane z rurociągów miedzianych, zgodnych z EN 13348 (a nie jak podano EN 13345). W innym przypadku instalacja ta nie mogłaby zostać zakwalifikowana jako wyrób medyczny, co jest wymogiem w szpitalnictwie, zwłaszcza jeśli stosuje się ją na cele leczenia.

Opis technologiczny daje wrażenie, jakby odnosił się do innej inwestycji (laboratoria) , gdyż wspomina m. in. o instalacji azotu czy acetylenu, których nie ujęto w części rysunkowej. Ta sama sytuacja odnosi się do materiałów, których dotyczy powyższe pytanie, a także do wymogu stosowania punktów poboru w standardzie laboratoryjnym, jak i do wysokich wartości dla prób ciśnieniowych azotu. W związku z tym bardzo proszę o jednoznaczność - czy zadanie określa wykonanie instalacji gazów medycznych (certyfikowanej jako wyrób medyczny), w związku z czym podlega sposobie doboru materiałów i wykonywania prób instalacji wg PN-EN ISO 7396 (a nie PN-EN 737-3 jak wskazano w projekcie), czy jednak zadanie tyczy się wykonania instalacji laboratoryjnej?

ODPOWIEDŹ

Odp. Instalacji gazów medycznych certyfikowanych jako wyrób medyczny.

PYTANIE

Jeśli Zamawiający zdecyduje się na wykonywanie instalacji w miedzi zgodnej z EN 13348, proszę o korektę w zakresie średnic rurociągów, gdyż w projekcie wskazano średnice niewystępujące na rynku, tj. fi 25 mm oraz fi 20 mm. Czy w związku z tym należy przyjąć średnice najbliższe temu rozwiązaniu?

ODPOWIEDŹ

Odp. Tak

PYTANIE

Proszę o wskazanie standardu gniazd do gazów medycznych. Czy ma to być standard "AGA", "DIN" czy jeszcze inny?

ODPOWIEDŹ

Odp. Zalecany standard AGA.

PYTANIE

Zauważono, że Projektant niepotrzebnie zawyżył średnicę instalacji dwutlenku węgla z piwnicy (fi 25 mm), która ma służyć do zasilania jedynie dwóch gniazd w gabinetach kolonoskopii i gastroskopii. Na taki zakres średnica fi 10 mm byłaby aż nadto, chyba że Zamawiający ma na celu także odwrotną sytuację, tj. transport dwutlenku węgla z VII piętra żeby zabezpieczyć z niego pozostałą część Szpitala, jednakże w takim przypadku dwie małe butle byłyby znacząco niewystarczające, a poza tym zapewne punktów tych jest tak mało, że taka średnica tylko stanowiłaby niepotrzebnie duży magazyn dla tego gazu, a przy gazach sprężonych nie ma mowy o odczuwalnych spadkach. To samo tyczy się średnic końcowych (przy punktach poboru) na poziomie fi 15 mm, fi 12 mm dla gazów sprężonych typu powietrze i dwutlenek węgla, gdzie jest to przewymiarowanie instalacji i zaleca się doprowadzenie wszystkich gazów sprężonych w średnicach fi 10 mm, a próżni o średnicy fi 12 mm. Uprzejmie proszę o komentarz w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ

Odp. Średnice zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, i jak ujęto w dokumentacji która została uzgodniona.

PYTANIE

Proszę o określenie układu skrzynek zaworowo-kontrolnych, gdyż część rysunkowa nie do końca precyzyjnie się do tego odnosi. Czy należy wykonać jedną skrzynkę zaworową dla gabinetu kolonoskopii i endoskopii, drugą dla samego dwutlenku węgla, a trzecią dla części łóżkowej (II etap)?

ODPOWIEDŹ

Odp. Tak

PYTANIE

Bardzo proszę o określenie jak Projektant przewidział kwestię prowadzenia instalacji gazów medycznych pionem z piwnicy na VII piętro. Czy należy zrobić to podtynkowo, wykonując bruzdy na każdej kondygnacji? Czy jednak natynkowo, poprzez zabudowę pionów np. płytami ppoż. na każdej kondygnacji? A może w przewidzianym miejscu idzie ogólnodostępny szacht instalacyjny i to tym szachtem należy prowadzić instalacje?

ODPOWIEDŹ

Odp. Natynkowo, pion gazów obudować płytami ppoż.

PYTANIE

Proszę o określenie w jakie średnice należy się wpiąć z nowymi instalacjami w piwnicy? I czy wszystkie instalacje, w które należy się wpiąć, znajdują się w pomieszczeniu rozdzielni gazów medycznych?

ODPOWIEDŹ

Wszystkie instalacje są w rozdzielni, średnice do potwierdzenia na etapie realizacji.

PYTANIE

W projekcie nie wskazano miejsca wyprowadzenia wyrzutów z odciągów gazów anestetycznych. Z racji tego, że jest to ostatnia kondygnacja, zaleca się aby wyrzuty te wyprowadzić ponad dach. Prosiłbym w związku z tym o wskazanie odpowiedniego szachtu, który byłby dostępny od strony dachu, aby umiejscowić tam wyrzuty.

ODPOWIEDŹ

Odciągi gazów należy przeprowadzić do zaprojektowanego gniazda i najbliższym szachtem na dach.

PYTANIE

Czy dostawa i montaż kolumn endoskopowych w obu gabinetach jest w zakresie Wykonawcy, czy w zakresie Zamawiającego? Jeśli w zakresie Wykonawcy, to proszę o potwierdzenie, że konstrukcja dachu jest odpowiednio wytrzymała do takich celów, jak i o podanie specyfikacji dla tego typu kolumn endoskopowych.

ODPOWIEDŹ

Wykonawca musi dokonać wzmocnienia stropu pod montaż kolumn endoskopowych. W opracowaniu branży konstrukcyjnej został przedstawiony sposób wzmocnienia stropu.

Dostawa i montaż kolumn jest w zakresie Zamawiającego.

PYTANIE

W projekcie nie ujęto montażu sygnalizatorów zewnętrznych od skrzynek zaworowych, które powinny znajdować się w obu gabinetach kolonoskopii i gastroskopii, a także zaleca się aby jeden z nich znajdował się w okolicy punktu pielęgniarskiego (pom. 8/76), zwłaszcza że Projektant umiejscowił skrzynkę zaworowo-kontrolną, odpowiadającą za ten obszar, za drzwiami. Można by uniknąć montażu dodatkowego sygnalizatora w tym miejscu, jeśli tylko skrzynkę zaworowo-kontrolną dopuszczono do zamontowania na terenie oddziału (przed drzwiami), jednakże w obu w/w gabinetach byłoby to niezbędne z racji dokonywania znieczuleń na tym obszarze. Bardzo proszę o doprecyzowanie rozwiązania tej kwestii.

ODPOWIEDŹ

Odp. Skrzynki pozostają w obecnych lokalizacjach, dodać należy sygnalizatory według zalecenia

PYTANIE

W opisie dodatkowego źródła dwutlenku węgla ujęto niepotrzebne podgrzewacze gazu. Jest to rozwiązanie, które sprawdza się jedynie w pomieszczeniach, w których może wystąpić temperatura bliska zeru. W innym przypadku ich zastosowanie jest całkowicie zbędne, a wręcz problematyczne z uwagi na ich określoną żywotność przy pracy ciągłej. W związku z powyższym wnosimy o zrezygnowanie z tego zapisu.

ODPOWIEDŹ

Odp. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.

PYTANIE

Zwracamy się z zapytaniem o zestawienie elementów od odnośników z rysunków, ponieważ na rysunkach urządzenia i elementy są oznaczone numerami, ale brakuje do nich opisów. Przykład poniżej.

ODPOWIEDŹ

Odp. Wszystkie elementy zestawiono, Wskazane elementy są wyspecyfikowane w przedmiarach.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448