Poznań dnia: 2023-05-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa, demontaż i zamontowanie agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na dachu budynku Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/44/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W celu przeprowadzenia właściwej kalkulacji prosimy o informację jaka jest Wersja Desigo CC ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Istniejąca wersja Desigo Insight. Pytanie nr 2 W celu przeprowadzenia właściwej kalkulacji prosimy o informację jaka jest Model sterowników PXC central wentylacyjnych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Sterowniki w wersji PXC22 oraz PXC36 Pytanie nr 3 W celu przeprowadzenia właściwej kalkulacji prosimy o informację jaka jest konwerter LonWorks/BACnet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Konwertery obecnie dostępne na rynku. Pytanie nr 4 W celu przeprowadzenia właściwej kalkulacji prosimy o informację czy na obiekcie jest środowisko Siemens XWP wraz z aktualną licencją i kodami źródłowymi – do programowania PXC ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Inwestor nie dysponuje środowiskiem Siemens XWP oraz kodami źródłowymi do sterowników. Pytanie nr 5 Z informacji uzyskanej na obiekcie przewód do wpięcia do systemu BMS ma być doprowadzony z maszynowni wentylacji do pomieszczenia działu technicznego. Prosimy o potwierdzenie Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nowo dostarczone urządzenia muszą być zintegrowane z istniejącą automatyką wentylacyjną. Ponadto w sterownikach central wentylacyjnych muszą być wprowadzone algorytmy optymalizacji zużycia wody lodowej. Sterowniki central wentylacyjnych wraz z automatyką agregatów muszą prowadzić dwukierunkową wymianę danych w celu optymalnej pracy instalacji WL. Pytanie nr 6 Prosimy o udostępnienie dokumentacji szaf sterowniczych central wentylacyjnych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dokumentacja techniczna jest do wglądu na obiekcie i była dostępna w dniach wyznaczonych na wizję lokalną. Pytanie nr 7 Proszę o informację czy przebudowa układu w.l. odbywać ma się tylko w zakresie umożliwiającym podpięcie nowych urządzeń? Bez wymiany części istniejącej instalacji. Jaki inwestor przewiduje maksymalny czas zatrzymania układów ? ile dni maksymalnie układy na czas wymiany mogą pracować bez chłodzenia przez agregaty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Modyfikacja instalacji zgodnie z zapisem SWZ musi odbyć się w zakresie niezbędnym, aby zapewnić pełną funkcjonalność oraz spełnić wymagania Inwestora zapisane w SWZ. Prace powinny zostać wykonane w najkrótszym możliwym terminie i być przeprowadzone w dni wolne od pracy tj. sobota niedziela zgodnie z kolejnością zapisaną w SWZ. Inwestor nie zakłada pracy agregatów bez chłodzenia. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) nr 2023/BZP 00203012 z dnia 2023-05-05

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki