Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z pełnieniem opieki serwisowej 
i pogotowia dźwigowego przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie:

  - Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany dźwigów wraz z harmonogramem uwzględniającym wskazane terminy wymiany lub modernizacji dźwigów w OPZ,

Dokumentacja winna obejmować zakres prac wynikający z poniższych dokumentów:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U.2016, poz 811);

2. PN-EN 81-20: 2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów – Część 20: Dźwigi osobowe o dźwigi towarowo -osobowe;

3. PN-EN 81-50: 2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów- Badania 
i próby – Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych;

4. PN-EN 81-28+ AC: 2019-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi przeznaczone do transportu ludzi i towarów – Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach 
osobowych i osobowo – towarowych;

5. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 9Dz.U.2018 poz.2176);

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz1468);

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz1321).

  - Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń,

  - Wymiana/modernizacja dźwigów osobowych zgodnie z poniższą specyfikacją:

Winda nr 3 – dźwig osobowy elektryczny, możliwość przewożenia łóżek.

- typ 3VF 2000AA

- nr fabr. P0842

- nr rej N311902492

- rok produkcji 2002

- producent Prolift Sp z o.o.

- udźwig  2000 kg

- ilość przystanków  9

Winda nr 4 -  dźwig osobowy elektryczny , możliwość przewożenia łóżek.

- typ, nr. fabr WIN 2000/11/07

- nr. rej. N 3119002812

- rok produkcji 2003

- producent E.P. Sp z o.o,

- udźwig 2000 kg

- ilość przystanków  9

Winda nr 5 – dźwig osobowy elektryczny.

- typ, nr. fabr WIN 500E/11/07

- nr. rej. N3119002786

- rok produkcji 2003

- producent E.P. Sp z o.o.

- udźwig 500 kg

- ilość przystanków 8

- Winda nr 12 – dźwig osobowy elektryczny.

- nr. fabr.027/2008

- nr. rej N 3119003935

- rok produkcji 2008

- producent ZEDEX Sp. j

- udźwig 630 kg

- ilość przystanków 3

Winda w Kiekrzu Filia nr 3 – dźwig osobowy  z napędem hydraulicznym.

- nr. fabr.  P 0053

- nr. rej 3119001122

- rok produkcji  1996

- producent Prolift Sp z o.o.

- udźwig 1500 kg

- ilość przystanków 4

Winda nr 16 -  dźwig osobowy elektryczny, możliwość przewożenia łóżek.

- typ ORONA TDS 1010

- nr. fabr. EXPL89577OY

- nr. rej. 3119004681

- rok produkcji  2011

- producent  ORONA S. COOP.

- udźwig  2000 kg

- ilość przystanków  8

- Winda nr 17 -  dźwig osobowy elektryczny, możliwość przewożenia łóżek.

- typ ORONA TDS 1010

- nr. rej. 3119004680

- rok produkcji  2011

- producent  ORONA S. COOP.

- udźwig  2000 kg

- ilość  przystanków  8

1.4 Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia dźwigów,

Dźwig nr 3: - wymiana do 30.11.2024 r.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| typ | typ osobowy z możliwością przewozu łóżek nieprzelotowa z maszynownią górną bezpośrednio nad szybem |
| udźwig | 2000 kg lub 26 osób |
| ilość przystanków | 9 |
| ilość drzwi przystankowych | 9 |
| ilość drzwi kabinowych | 1 |
| wymiary szybu (w mm) | istniejący |
| wysokość szybu (w mm) | istniejący |
| prędkość jazdy | 1m/s |
| napęd | Elektryczny wyposażony w moduł płynnej regulacji i prędkości jazdy |
| sterowanie | elektroniczne, aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm konserwujących dźwigi, wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną Sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji, oraz kasetami wezwań, sterownik główny, wytwórca dźwigu i sterowania zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat, |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56mm, rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min.40mm, profile jezdne wózków drzwi; stalowe, pełne, ciągnione, o przekroju min. 40x10mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi, profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacja techniczną, konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min. 1,2mm, mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych /elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki/ malowane proszkowo, drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu, drzwi kabinowe wyposażone w sterownik z funkcją CANOPEN, wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi kabinowe | automatyczne, centralne, czteropanelowe o wymiarach 1200x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej (wzór do ustalenia) wyposażone w kurtynę świetlną, |
| drzwi przystankowe | automatyczne, centralne, czteropanelowe o wymiarach 1200x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| łączność | telefoniczna poprzez sieć GSM zgodnie z normą PN-EN 81-28, wymiary dopasowane do istniejącego szybu |
| kabina dźwigu | metalowa wykończona stalą nierdzewną szlifowaną (wzór do ustalenia) z podłogą antypoślizgową i nierdzewnymi cokołami, poręczą, wentylatorem elektrycznym cichobieżnym uruchamiany automatycznie, lustrem na tylnej ścianie i oświetleniem typu LED |
| panel dyspozycji | „wandaloodporny” wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony na ścianie bocznej wyposażony w: cyfrowy piętrowskazywacz, oświetlenie awaryjne, podświetlane przyciski dyspozycji (pięter, otwierania i zamykania drzwi, przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / alarm) z grafiką Braillea, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny |
| informacja głosowa w kabinie | automatyczne komunikaty w języku polskim informująca o przystanku |
| kasety wezwań | na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w podświetlenie, przyciski z grafiką Braillea oraz piętrowskazywaczem, |
| zjazd awaryjny | wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną (wspomagane urządzaniem UPS 230V) – zespół akumulatorów |
| liny | nie dopuszcza się cięgien pasowych, nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa, nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 8mm, |
| inne | w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty konstrukcyjne w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20mm, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi, pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

Dźwig nr 4: - wymiana do 30.11.2024 r.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| typ | typ osobowy z możliwością przewozu łóżek nieprzelotowa z maszynownią górną bezpośrednio nad szybem |
| udźwig | 2000 kg lub 26 osób |
| ilość przystanków | 9 |
| ilość drzwi przystankowych | 9 |
| ilość drzwi kabinowych | 1 |
| wymiary szybu (w mm) | istniejący |
| wysokość szybu (w mm) | istniejący |
| prędkość jazdy | 1m/s |
| napęd | Elektryczny wyposażony w moduł płynnej regulacji i prędkości jazdy |
| sterowanie | elektroniczne, aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm konserwujących dźwigi, wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną Sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji, oraz kasetami wezwań, sterownik główny, wytwórca dźwigu i sterowania zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat, |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56mm, rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min.40mm, profile jezdne wózków drzwi; stalowe, pełne, ciągnione, o przekroju min. 40x10mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi, profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacja techniczną, konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min. 1,2mm, mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych /elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki/ malowane proszkowo, drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu, drzwi kabinowe wyposażone w sterownik z funkcją CANOPEN, wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi kabinowe | automatyczne, centralne, czteropanelowe o wymiarach 1200x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej (wzór do ustalenia) wyposażone w kurtynę świetlną, |
| drzwi przystankowe | automatyczne, centralne, czteropanelowe o wymiarach 1200x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| łączność | telefoniczna poprzez sieć GSM zgodnie z normą PN-EN 81-28, wymiary dopasowane do istniejącego szybu |
| kabina dźwigu | metalowa wykończona stalą nierdzewną szlifowaną (wzór do ustalenia) z podłogą antypoślizgową i nierdzewnymi cokołami, poręczą, wentylatorem elektrycznym cichobieżnym uruchamiany automatycznie, lustrem na tylnej ścianie i oświetleniem typu LED |
| panel dyspozycji | „wandaloodporny” wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony na ścianie bocznej wyposażony w: cyfrowy piętrowskazywacz, oświetlenie awaryjne, podświetlane przyciski dyspozycji (pięter, otwierania i zamykania drzwi, przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / alarm) z grafiką Braillea, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny |
| informacja głosowa w kabinie | automatyczne komunikaty w języku polskim informująca o przystanku |
| kasety wezwań | na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w podświetlenie, przyciski z grafiką Braillea oraz piętrowskazywaczem, |
| zjazd awaryjny | wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną (wspomagane urządzaniem UPS 230V) – zespół akumulatorów |
| liny | nie dopuszcza się cięgien pasowych, nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa, nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 8mm, |
| inne | w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty konstrukcyjne w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20mm, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi, pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

Dźwig nr 5: - wymiana do 30.11.2024 r.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| typ | typ osobowa, nieprzelotowa z maszynownią górną bezpośrednio nad szybem |
| udźwig | 500 kg lub 6 osób |
| ilość przystanków | 8 |
| ilość drzwi przystankowych | 8 |
| ilość drzwi kabinowych | 1 |
| wymiary szybu (w mm) | istniejący |
| wysokość szybu (w mm) | istniejący |
| prędkość jazdy | 1m/s |
| napęd | Elektryczny wyposażony w moduł płynnej regulacji i prędkości jazdy |
| sterowanie | elektroniczne, aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm konserwujących dźwigi, wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną Sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji, oraz kasetami wezwań, sterownik główny, wytwórca dźwigu i sterowania zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat, |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56mm, rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min.40mm, profile jezdne wózków drzwi; stalowe, pełne, ciągnione, o przekroju min. 40x10mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi, profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacja techniczną, konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min. 1,2mm, mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych /elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki/ malowane proszkowo, drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu, drzwi kabinowe wyposażone w sterownik z funkcją CANOPEN, wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach min 800x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej (wzór do ustalenia) wyposażone w kurtynę świetlną, |
| drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach min 800x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| łączność | telefoniczna poprzez sieć GSM zgodnie z normą PN-EN 81-28, wymiary dopasowane do istniejącego szybu |
| kabina dźwigu | metalowa wykończona stalą nierdzewną szlifowaną (wzór do ustalenia) z podłogą antypoślizgową i nierdzewnymi cokołami, poręczą, wentylatorem elektrycznym cichobieżnym uruchamiany automatycznie, lustrem na tylnej ścianie i oświetleniem typu LED |
| panel dyspozycji | „wandaloodporny” wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony na ścianie bocznej wyposażony w: cyfrowy piętrowskazywacz, oświetlenie awaryjne, podświetlane przyciski dyspozycji (pięter, otwierania i zamykania drzwi, przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / alarm) z grafiką Braillea, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny |
| informacja głosowa w kabinie | automatyczne komunikaty w języku polskim informująca o przystanku |
| kasety wezwań | na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w podświetlenie, przyciski z grafiką Braillea oraz piętrowskazywaczem, |
| zjazd awaryjny | wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną (wspomagane urządzaniem UPS 230V) – zespół akumulatorów |
| liny | nie dopuszcza się cięgien pasowych, nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa, nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 8mm, |
| inne | w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty konstrukcyjne w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20mm, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi, pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

Dźwig nr 12: - wymiana do 30.11.2023 r.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| typ | typ osobowa, nieprzelotowa z maszynownią w szybie |
| udźwig | 630 kg |
| ilość przystanków | 3 |
| ilość drzwi przystankowych | 3 |
| ilość drzwi kabinowych | 1 |
| wymiary szybu (w mm) | istniejący |
| wysokość szybu (w mm) | istniejący |
| prędkość jazdy | 1m/s |
| napęd | Elektryczny wyposażony w moduł płynnej regulacji i prędkości jazdy |
| sterowanie | elektroniczne, aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm konserwujących dźwigi, wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną Sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji, oraz kasetami wezwań, sterownik główny, wytwórca dźwigu i sterowania zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat, |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56mm, rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min.40mm, profile jezdne wózków drzwi; stalowe, pełne, ciągnione, o przekroju min. 40x10mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi, profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacja techniczną, konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min. 1,2mm, mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych /elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki/ malowane proszkowo, drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu, drzwi kabinowe wyposażone w sterownik z funkcją CANOPEN, wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 900x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej (wzór do ustalenia) wyposażone w kurtynę świetlną, |
| drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 900x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| łączność | telefoniczna poprzez sieć GSM zgodnie z normą PN-EN 81-28, wymiary dopasowane do istniejącego szybu |
| kabina dźwigu | metalowa wykończona stalą nierdzewną szlifowaną (wzór do ustalenia) z podłogą antypoślizgową i nierdzewnymi cokołami, poręczą, wentylatorem elektrycznym cichobieżnym uruchamiany automatycznie, lustrem na tylnej ścianie i oświetleniem typu LED |
| panel dyspozycji | „wandaloodporny” wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony na ścianie bocznej wyposażony w: cyfrowy piętrowskazywacz, oświetlenie awaryjne, podświetlane przyciski dyspozycji (pięter, otwierania i zamykania drzwi, przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / alarm) z grafiką Braillea, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny |
| informacja głosowa w kabinie | automatyczne komunikaty w języku polskim informująca o przystanku |
| kasety wezwań | na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w podświetlenie, przyciski z grafiką Braillea oraz piętrowskazywaczem, |
| zjazd awaryjny | wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną (wspomagane urządzaniem UPS 230V) – zespół akumulatorów |
| liny | nie dopuszcza się cięgien pasowych, nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa, nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 8mm, |
| inne | w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty konstrukcyjne w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20mm, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi, pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

Dźwig nr 16: - modernizacja do 30.11.2023 r.

Modernizacja dźwigu wyłącznie w zakresie:

- wymiany drzwi przystankowych zgodnie z parametrami zawartymi w poniższej tabeli,

- wdrożeniu systemu kontroli dostępu do dźwigu dla uprawnionego personelu szpitala,

- wymiana elementów wyeksploatowanych w celu zapewnienie bezawaryjnej pracy dźwigu oraz innych niezbędnych elementów.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, mechanizmy drzwi szybowych malowane proszkowo, wytwórca drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 1200x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| inne | Dźwig wyposażony w system kontroli dostępu zarządzającej dostępem do dźwigu dla uprawnionego personelu szpitala oraz zintegrowanie systemu z istniejącymi systemami Kontroli Dostępu pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

Pozostałe parametry dźwigu pozostają bez zmian.

Dźwig nr 17: - modernizacja do 30.11.2023 r.

Modernizacja dźwigu na dźwig osobowo – towarowy w zakresie:

-  wymiany drzwi przystankowych zgodnie z parametrami zawartymi w poniższej tabeli,

- wymiana elementów wyeksploatowanych w celu zapewnienie bezawaryjnej pracy dźwigu oraz innych niezbędnych elementów.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, mechanizmy drzwi szybowych malowane proszkowo, wytwórca drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 1200x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| inne | pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

Pozostałe parametry dźwigu pozostają bez zmian.

Dźwig  w Kiekrzu Filia nr 3 - wymiana do 30.11.2023 r.

| Parametry dźwigu |  |
| --- | --- |
| typ | typ osobowa, nieprzelotowa z maszynownią w szybie |
| udźwig | 1500 kg |
| ilość przystanków | 4 |
| ilość drzwi przystankowych | 4 |
| ilość drzwi kabinowych | 1 |
| wymiary szybu (w mm) | istniejący |
| wysokość szybu (w mm) | istniejący |
| prędkość jazdy | 1m/s |
| napęd | Elektryczny wyposażony w moduł płynnej regulacji i prędkości jazdy |
| sterowanie | elektroniczne, aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm konserwujących dźwigi, wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną Sterowanie musi być wyposażone w zespolony sterownik główny z falownikiem napędu głównego, szeregowa transmisja danych między sterownikiem głównym dźwigu, kabiną, podszybiem, panelem dyspozycji, oraz kasetami wezwań, sterownik główny, wytwórca dźwigu i sterowania zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat, |
| Drzwi – wymagania ogólne | drzwi szybowe i kabinowe muszą być wykończone stalą nierdzewną AISI 304, nie dopuszcza się stali nierdzewnych ferrytycznych typu AISI 441, 442, 430, górne rolki jezdne wózków paneli o średnicy min. 56mm, rolki rygla drzwi szybowych o średnicy min.40mm, profile jezdne wózków drzwi; stalowe, pełne, ciągnione, o przekroju min. 40x10mm o zaokrąglonej powierzchni pracy z rolkami jezdnymi, profile progowe znoszące nacisk osi wózka platformowego min. 400kg, dopuszcza się profile aluminiowe, łącznie z dokumentacja techniczną, konstrukcja paneli drzwi oraz ościeżnic drzwi wykonana z blachy o całkowitej grubości min. 1,2mm, mechanizmy drzwi szybowych i kabinowych /elementy konstrukcyjne, prowadnice, wózki/ malowane proszkowo, drzwi kabinowe wyposażone w silnik krokowy regulowany szerokością impulsu, drzwi kabinowe wyposażone w sterownik z funkcją CANOPEN, wytwórca dźwigu i drzwi zobowiązany jest zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat |
| drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 1100x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej lub stali plastyfikowanej (wzór do ustalenia) wyposażone w kurtynę świetlną, |
| drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 1100x2000 mm wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| łączność | telefoniczna poprzez sieć GSM zgodnie z normą PN-EN 81-28, wymiary dopasowane do istniejącego szybu |
| kabina dźwigu | metalowa wykończona stalą nierdzewną szlifowaną (wzór do ustalenia) z podłogą antypoślizgową i nierdzewnymi cokołami, poręczą, wentylatorem elektrycznym cichobieżnym uruchamiany automatycznie, lustrem na tylnej ścianie i oświetleniem typu LED |
| panel dyspozycji | „wandaloodporny” wykonany ze stali nierdzewnej umieszczony na ścianie bocznej wyposażony w: cyfrowy piętrowskazywacz, oświetlenie awaryjne, podświetlane przyciski dyspozycji (pięter, otwierania i zamykania drzwi, przycisk łączności ze służbami ratowniczymi / alarm) z grafiką Braillea, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przeciążenia kabiny |
| informacja głosowa w kabinie | automatyczne komunikaty w języku polskim informująca o przystanku |
| kasety wezwań | na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w podświetlenie, przyciski z grafiką Braillea oraz piętrowskazywaczem, |
| zjazd awaryjny | wyposażona w funkcję automatycznego dojazdu do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi – podczas zaniku zasilania w energię elektryczną (wspomagane urządzaniem UPS 230V) – zespół akumulatorów |
| liny | nie dopuszcza się cięgien pasowych, nie dopuszcza się cięgien, lin okrągłych w otulinie z tworzywa, nie dopuszcza się lin nośnych o średnicy mniejszej niż 8mm, |
| inne | w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, w klasie EI, to stopień ognioodporności nie może być mniejszy niż EI60, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, to wszystkie labirynty konstrukcyjne w panelach i ościeżnicach, nie mogą być mniejsze niż 20mm, w przypadku, gdy drzwi szybowe mają spełniać wymagania normy EN81-58, należy przedłożyć świadectwo badania typu, wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi drzwi, pozostałe, niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnych przepisów oraz koncepcji Wykonawcy |

1.5 Przywrócenie istniejących instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, systemów różnicowania 
ciśnienia oraz modernizacja instalacji zasilającej poprzez:

- Odłączenie na czas wymiany dźwigów sygnałów sterujących zjazdem windy w czasie pożaru z Systemu Sygnalizacji Pożarowej, a następnie ponowne ich podłączenie do nowych jednostek,

- Wykonanie nowej matrycy sterowań SSP obowiązującej w czasie trwania procesu wymiany dźwigów wraz z zaprogramowaniem centrali SSP,

- Demontaż istniejących instalacji systemu zasysania w szybach windowych na czas trwania prac 
związanych z wymianą dźwigów, a po ich zakończeniu ponowny montaż instalacji wraz z kalibracją czujników detekcyjnych,

- Wykonanie w całości nowych tras zewnętrznych do urządzeń dachowych wentylacji pożarowej SMAY wraz z wymianą okablowania na nowe a po zakończeniu prac ponowne skalibrowanie jednostek 
centralnych oraz układów pomiarowych ciśnienia,

- Doposażenie dźwigu nr 16 w system kontroli dostępu zarządzającej dostępem do dźwigu 
dla uprawnionego personelu szpitala oraz zintegrowanie systemu z istniejącymi systemami Kontroli 
Dostępu i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w szpitalu.

- Wykonanie nowej trasy kablowej PH90 oraz ułożenie nowego okablowania zasilającego dźwigi 
pożarowe (winda nr 16 i 17), zasilacze klap ppoż. oraz szafy automatyki wentylacji pożarowej SMAY,

1.6. Prace ogólnobudowlane związane z doprowadzeniem wszystkich pomieszczeń szpitala do stanu sprzed remontu tj. montaż płyt gips-karton, szpachlowanie, malowanie, montaż płytek, cokołów, balustrad itp.

1.7.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą 
ds. przeciwpożarowych.

1.8. Wykonanie wszystkich odbiorów tj. UDT, Państwa Straż Pożarna, Sanepid

1.9.  Udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt, włącznie 
z urządzeniami instalacji SSP oraz różnicowania ciśnienia, a także na poprawność działania 
urządzeń pożarowych w trakcie pożaru z uwagi na przeprowadzaną w trakcie prac modyfikacje matrycy sterowań.

1.10. Pełnienie opieki serwisowej i pogotowia dźwigowego przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów okresowych urządzeń dźwigowych zgodnie z DTR 
producenta i przepisami U.D.T.

## Zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego, w tym obowiązek uwalniania ludzi 
z unieruchomionych kabin windowych. Czas uwalniania ludzi z unieruchomionego dźwigu wynosi 
20 minut.