OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału Biologii UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 wraz z uwzględnieniem wykonania kosztorysu inwestorskiego i STWiOR.

- Adres zamierzenia inwestycyjnego.

Collegium Biologicum UAM w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

- Opis przedmiotu zamówienia.

Opracowanie projektowe należy podzielić na 3 części, umożliwiające ich niezależną realizację.

  - Etap 1 - wymiana istniejących agregatów wody lodowej.

Wytyczne:

- wymiana 2 spośród 3 istniejących agregatów (wymiana: Aermec NRA1350 x 1 szt. oraz Aermec 1802 x 1 szt.);

- dobór nowych agregatów (1 agregat musi posiadać tryb freecoolingu);

- wykonanie weryfikacji zapotrzebowania na chłód obiektu, na podstawie dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego dla doboru nowych agregatów wody lodowej;

- weryfikacja stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej istniejące agregaty, a w przypadku konieczności ich wymiany, opracowanie dokumentacji na ich wymianę;

- opracowanie nowych tras kablowych oraz uziomów w obrębie istniejących agregatów wody lodowej;

- wykonanie komunikacji nowych agregatów wody lodowej z istniejącym w obiekcie PC, pozwalająca na sterowanie i podgląd stanu agregatów oraz pomp obiegowych);

- zaprojektowanie opomiarowania zużycia energii elektrycznej przez agregaty wody lodowej.

  - Etap 2 - dobór wymiennika glikol-woda.

Wytyczne:

- Dobór węzła wymiennikowego glikol-woda wraz z armaturą, pozwalający wymienić zład chłodniczy w budynku z glikolu na wodę, wraz z projektem zasilania, automatyki i sterowania.

- W przypadku zastosowania sterownika PLC oprogramowanie sterownika, na podstawie wytycznych zawartych w projekcie, do opracowania na etapie wykonania instalacji i nie należy do zakresu niniejszego zadania.

- W instalacji zewnętrznej (obieg agregatów chłodniczych) należy przewidzieć króćce rezerwowe do podłączenia w przyszłości drugiego wymiennika, na potrzeby niezależnej instalacji dla chłodzenia pomieszczeń biurowych.

  - Etap 3 – modernizacja instalacji wody lodowej

Projekt przebudowy instalacji wody lodowej wewnątrz budynku, mający na celu przystosowanie instalacji do przyszłej rozbudowy oraz ułatwienie obsługi. Zakres planowanej przebudowy instalacji obejmuje:

- zaprojektowanie dodatkowych zaworów odcinających strefowych, w miejscach uzgodnionych z obsługą instalacji;

- zaprojektowanie odgałęzień umożliwiających włączenie do istniejącej instalacji planowanego do budowy nowego segmentu budynku;

- przygotowanie istniejącej instalacji wody lodowej do przyłączenia dodatkowych klimakonwektorów na potrzeby chłodzenia wybranych pomieszczeń: BOW, BOS, biuro dziekana, biura prodziekanów, „akwarium” w segm. D 1 piętro, pomieszczeń aparaturowych w segm. G i F (wymagana dodatkowa inwentaryzacja). Projekt przebudowy obejmuje przygotowanie punktów włączenia nowych odgałęzień do istniejącej instalacji oraz bilansowanie hydrauliczne instalacji, wraz z doborem klimakonwektorów oraz określeniem tras rurociągów zasilających i zasilań elektrycznych.

- Terminarz realizacji zadania:

Etap 1 – 3 miesiące od daty podpisania Umowy

Etap 2 – 4 miesiące od daty podpisania Umowy

Etap 3 – 5 miesiący od daty podpisania Umowy

- Zakres opracowania projektowego.

Opracowanie projektowe objęte niniejszym postępowaniem obejmuje:

  - wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, weryfikacja danych koniecznych do prawidłowego zaprojektowania i skalkulowania wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych. Dokumentacja w wersji papierowej wersji projektu powykonawczego dostępna w obiekcie Wydziału Biologii, w ofercie należy uwzględnić weryfikację dokumentacji ze stanem faktycznym.

  - projekt powinien obejmować wszystkie branże konieczne do kompleksowego wykonania inwestycji: branża instalacyjna, elektryczna, automatyka, BMS w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia.

  - wykonanie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego.

- Zakres dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową dla realizacji przedsięwzięcia skoordynowaną w zakresie wszystkich branż, zawierającą m.in. dokumentację zgodnie z poniższym wykazem:

- Projekt wykonawczy: zakres zgodny z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. zawierający m.in.: projekty wszystkich branż w osobnych segregatorach: sanitarna, elektryczna, automatyka i inne niezbędne opracowania,

- Przedmiar robót: wykonanie przedmiarów robót do opracowania Kosztorysów Inwestorskich poszczególnych branż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- Kosztorysy inwestorskie: opracowanie w ramach projektu wykonawczego kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (formę i zakres sporządzenia kosztorysów należy uzgodnić z Zamawiającym). Projektant odpowiada merytorycznie za zgodność wyceny zawartej w opracowanym kosztorysie inwestorskim i rozwiązaniach zawartych w dokumentacji projektowej. Przedmiary robót i kosztorysy muszą być podzielone na poszczególne branże.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: opracowanie w ramach projektu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnych z obowiązującymi normami wykonania prac budowlanych. Wykonawca dokumentacji odpowiada za prawidłowe określenie wymaganych parametrów urządzeń i stosowanych rozwiązań. Warunki zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

- Wymagania podstawowe.

  - Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową zawierającą komplet dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Prawem zamówień publicznych (projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary, STWiOR).

  - Wszelkie rozwiązania projektowe powinny odpowiadać najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Instalacje, urządzenia i wyposażenie powinny zapewniać długotrwałą niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej i aktualnymi normami oraz przepisami w szczególności Warunków Technicznych, Prawa Budowlanego, przepisami PPOŻ i pozostałymi.

  - Zamawiający wymaga, aby w projekcie wykorzystane zastały najnowsze technologie, a zaprojektowane instalacje i rozwiązania techniczne zapewniały zminimalizowanie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

  - Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać na podstawie obowiązujących norm oraz wytycznych branżowych wymaganych przez instytucje państwowe (Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna itd.)

  - Zamawiający zastrzega sobie konieczność konsultacji – narad na etapie projektowania zadania:

- pierwsza przed przystąpieniem do opracowania projektów,

- uzgodnienie koncepcji projektowej,

- następny w czasie wykonywania projektu wykonawczego,

- na wniosek Wykonawcy projektu,

- na wniosek Zamawiającego,

Termin konsultacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania (w formie pisemnej notatki, protokołu) konsultacji-narad w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowej na każdym etapie jej realizacji.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji oraz zastosowania rozwiązań projektowych uwzględniających zasady równej konkurencji oraz zasady Prawa Zamówień Publicznych.

  - Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie i inwentaryzacji budynku (w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania projektu) oraz zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zadania inwestycyjnego. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji.

- Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD/USB powinny odpowiadać niniejszym wytycznym:

- Powinny składać się z części:

- graficznej (rysunkowej),

- opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

- Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym. Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ.formatpliku.

- Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu *.pdf.

- Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formacie *.pdf.

- Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg (wersja nie starsza niż 2007). Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.pdf (kolor) powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.

- Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierać:

- tylko wykorzystywane warstwy,

- nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości.

- Przedmiary i kosztorysy należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie *.ath

- Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową).

- Dokumentacja powinna być złożona w segregatory - opisana. Segregator powinien zawierać spis zawartości danego kompletu opracowania dokumentacji.

- Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej.

- wersja papierowa – 3 egzemplarze

- wersja elektroniczna – 1 nośnik.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości otwarcia dokumentacji elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka dokumentacja zostanie zwrócona do Projektanta w celu niezwłocznego poprawienia i zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji oprogramowania.