Załącznik nr 2 do SWZ

KA-2/081/2023

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

1.    Wymagania techniczne dotyczące każdego z instalowanych urządzeń .

1.1. Dostarczone dźwigi osobowe muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad.

1.2. Każdy z nich powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),  ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240. z późn. zm.), oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - „Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami”  w zakresie komunikacji pionowej budynku. Urządzenia należy wyposażyć m.in. w oznaczenie przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille’a, komunikaty głosowe w kabinie.

1.3.1 Zakres prac dla dostawy, demontażu starego oraz montażu każdego nowego urządzenia dźwigowego w istniejącym szybie (z zachowaniem maszynowni) obejmuje:

- demontaż istniejącego urządzenia,

- montaż kompletnego, nowego urządzenia wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uruchomienie 
w istniejącym szybie dźwigowym,

- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz prób obciążeniowych,

- przeprowadzenie pomiarów elektrycznych,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji i zestawu instrukcji,

- certyfikacja w UDT-CERT zgodnie z PN-EN81-50 oraz PN-EN81-20 oraz udział w odbiorze                i rejestracja UDT,

- dostosowanie poziomu oświetlenia w szybie i w maszynowni do wymaganego przez normę poziomu,

- wykonanie malowania w maszynowni i w szybie,

- wykonywanie prac ogólnobudowlanych wokół otworów drzwi przystankowych w celu zbliżenia wyglądem do oryginalnego,

- wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów oraz gruzu (bez dodatkowych rozliczeń),

- montaż kompletniej tablicy zabezpieczeniowej przynależnej do instalacji dźwigowej w obrębie aparatury/maszynowni,

1.3.2. Przy ewentualnym prowadzeniu konserwacji na podstawie odrębnej umowy, konserwacja dźwigu w okresie 36 miesięcy obejmuje:

a).	Prowadzenie przez Wykonawcę konserwacji prostej zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz w zakresie ustalonym w DTR urządzeń, a także do wykonywania:

- napraw drobnych;

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji obwodów   elektrycznych dźwigu;

b).	Naprawa drobna polega na regeneracji lub wymianie uszkodzonych elementów dźwigu wymagających użycia materiałów dla robót konserwacyjnych tj:

- Smarownica obciążki prowadnic kabiny i przeciwwagi

- Przekaźniki miniaturowe 12,24,48V

- Tabliczki ostrzegawcze + instrukcje

- Wkładki bezpieczników topikowych

- Wyłączniki nadmiarowoprądowe instalacyjne montowane na szynę TH 35

- Impulsator magnetyczny palcowy mono i bi-stabilny Magnesy paskowe / okrągłe odwzorowania szybu

- Smar

- Olej TRANZOL (uzupełnienie)

- Olej maszynowy

- Zaciski śrubowe

- Wkłady prowadników

- Końcówki kablowe

- Izolacja

- Czyściwo

- Koszulki izolacyjne

- Zawleczki

- Materiały pomocnicze: śruby, nakrętki, wkręty, podkładki, nity, itp.

- Materiały do uzupełnienia oświetlenia (szybu, maszynowni) - świetlówki, żarówki, punkty    LED, zasilacze

- Materiały konieczne do uzupełniania oświetlenia w kabinie dźwigu w związku z naturalnym zużyciem   elementów oświetleniowych.

- Akumulatory

c).	Konserwacja przeprowadzana będzie zgodnie z instrukcją producenta oraz z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości  i Technologii). Konserwacja obejmuje, również coroczny udział w badaniu UDT oraz pomiary elektryczne. Dojazd   do czynności konserwacyjnych i robocizna w cenie. Wszystkie dodatkowe roboty (naprawy, wymiany, regeneracje, modernizacje) wraz z materiałami, wykraczające poza zakres konserwacji prostej UTB, kalkulowane i przedstawiane na dodatkowych kosztorysach do akceptacji i zlecenia.

d).	Godzina rozpoczęcia konserwacji dźwigu w obiekcie będzie każdorazowo uzgadniana                         z administratorem obiektu, preferowany czas pracy konserwatora to godz. 7:00-15:00.

e).	W przypadku wykonania konserwacji, naprawy drobnej bądź sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej, pomiarów w sposób nienależyty, niezgodny z przepisami Wykonawca na własny koszt dokona ponownego wykonania tych czynności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku Zamawiający zleci wykonanie zadania innemu uprawnionemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Pogotowie dźwigowe w okresie 36 miesięcy:

a). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pogotowie dźwigowe czynne całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia pod  nr  tel.:  ………………….. Dojazd i usługi pogotowia dźwigowego zagwarantowane w cenie.

b).W razie konieczności uwolnienia osoby zamkniętej w kabinie, czas przyjazdu pogotowia od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 40 minut. W pozostałych przypadkach czas stawienia się pogotowia na miejscu usterki lub awarii w celu jej usunięcia, nie może być dłuższy niż 90 minut od momentu zgłoszenia lub w dłuższym terminie uzgodnionym z osobą zgłaszającą -  przedstawicielem Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnych z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

1.3.4. Gwarancja dźwigu w okresie 36 miesięcy obejmuje:

a). Bezpłatny przegląd serwisowy, dojazdy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przeglądu – zgodnie z zaleceniem producenta i UDT zakończone wpisem do Dziennika Konserwacji i protokołem wykonania przeglądu.

b).Okres Gwarancyjny rozpoczyna swój bieg od dnia wydania przez UDT decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu i podpisana przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady jawne i ukryte.

1.4. Minimalne, wymagane parametry każdego z nowych dźwigów:

typ dźwigu:	osobowy

typ napędu:	elektryczny 1:1

zgodność:	PN-EN81-50 oraz PN-EN81-20 PN-EN81-70

udźwig:	ok.800 kg

prędkość:	1 m/s

maszynownia:	istniejąca – nad szybem (adaptacja pomieszczenia)

szafa sterowa:	malowana RAL

Szyb:

wymiary wewn.:	ok. 1700 x 2000 mm (szer. x gł.)

układ prowadnic:	nowe

nadszybie:	3,57 m.

wysokość podnoszenia:	25,16 m.

podszybie:	1,77 m.

przystanki/dojścia:	6/6

Kabina nieprzelotowa:

wymiary wewn.	ok. 1250 x 1500 x 2150mm (szer. x gł. x wys.) [bez wystroju]

wykończenie:	stal nierdzewna – tak (listwy, panele)

laminat – tak (wzór do wyboru lub całość nierdzewna)

lustro:	1/2 ściany tylnej na całą szerokość

poręcz:	pod lustrem, okrągła standard

wykończenie poręczy:	chrom polerowany

wentylacja:	mechaniczna - wentylator elektryczny

panel dyspozycji:	pionowy, na całą wysokość, wykończenie - stal nierdzewna, przyciski: VEGA okrągłe, -1 - +6, alarm, <|>, >|<, wentylator (nie wymagające programowania przy wymianie) podświetlone na niebieski, nie dopuszcza się stosowania modułów przycisk + wyświetlacz jako jednego zespolonego elementu, – możliwa ma być wymiana samego przycisku lub wyświetlacza, dodatkowe oznaczenia przycisków znakami Braille`a

oświetlenie awaryjne 	tak – w wyświetlaczu, czas podtrzymania wg normy,

ikony alarmu 	w wyświetlaczu kabinowym,

przeciążenie  	w wyświetlaczu kabinowym,

wyświetlacz 	piętra, kierunki, alarm, przeciążenie, łączność alarmowa, LCD VEGA niebieski, (komunikacja BCD szeregowo)

oświetlenie:	LED pośrednie, sufitowe, rastrowe - stal nierdzewna

podłoga:	wykładzina trudnościeralna antypoślizgowa (szara lub czarna) 
cokoły przypodłogowe:	stal nierdzewna

komunikaty głosowe:	tak

kurtyna świetlna: 	tak

wyposażenie dodatkowe:	system monitoringu w kabinie, komunikacja z systemem zewnętrznym, kamera kopułkowa IP, instalacja doprowadzona do miejsca wskazanego przez zamawiającego

Drzwi kabinowe:

ilość:	1

typ:	automatyczne dwupanelowe, Fermator Premium VVVF ,

płynnie regulowane

teleskopowe:	tak

wymiary:	minimum 900 mm x 2000 mm

wykończenie:	stal nierdzewna, satyna - mat

próg:	aluminiowy

wzmocniony	nie

Drzwi przystankowe:

ilość:	8

typ:	automatyczne dwupanelowe, Fermator 40/10

teleskopowe 	tak

wymiary:	minimum 900 mm x 2000 mm

wykończenie:	stal nierdzewna satyna mat

próg:	aluminiowy

odporność ogniowa:	EI 60

Sterowanie:

typ:	mikroprocesorowe, zbiorcze góra-dół

łączność alarmowa:	po linii GSM (utrzymanie karty zapewnia Zamawiający), 
z możliwością niezależnego programowania modułu łączności (bez konieczności udziału producenta dźwigu), za pomocą dołączonych kompletnych instrukcji oraz interfejsów (programatorów)

uwalnianie ręczne 	możliwość mechanicznego uwolnienia z maszynowni 
(np. luzowanie ręczne)

zjazd pożarowy:	(przy istniejącym zasilaniu) do podstawowego przystanku, po podaniu sygnału z centrali ppoż., wraz z otwarciem drzwi;

Kasety wezwań:

typ:	poziom -1 - +6 z wyświetlaczem VEGA LCD, podświetlanie niebieskie lub czarne, na każdym przystanku, z dwoma podświetlanymi przyciskami – zbiorczość góra-dół, z komunikacją równoległą (nie wymagające programowania przy wymianie), nie dopuszcza się stosowania modułów przycisk + wyświetlacz jako jednego zespolonego elementu – możliwa ma być wymiana samego przycisku lub wyświetlacza

umiejscowienie:	w murze przy drzwiach przystankowych,  EI 60

wykończenie:	stal nierdzewna,

Napęd:

typ:	bezreduktorowy lub reduktorowy

utwardzenie koła:	tak

regulowany:	tak – VVVF STO (komunikacja równoległa z aparaturą sterową)

liny:	stalowe, bez oplotu, nie ograniczone liczbą cykli

(nie dopuszcza się stosowania pasów linowych lub lin w otulinie)

silnik:	synchroniczny lub asynchroniczny ok. 9kW

ilość włączeń:	min. 240st/h

sprzężenie zwrotne:	enkoder

Instrukcje: 	pełen komplet instrukcji producentów wraz z listami parametrów 
i błędów do obsługi poszczególnych elementów dźwigu, 
(w szczególności: płyta sterowa główna, przetwornica częstotliwości, napęd drzwi kabiny, łączność alarmowa GSM).

Wykonawca bezpłatnie określi RESURS po roku przed badaniem  rocznym UDT a użyte materiały i elementy nie będą starsze niż 12

1.5. Gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w specyfikacji. 
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

1.5.1. Warunki równoważności rozwiązań:

a) Nie mniejszy zakres zastosowań,

b) Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,

c) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,

d) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji,

e) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania 
     równoważnego.

1.6. Oferowany przez Wykonawcę produkt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w powyższej specyfikacji i załącznikach.

1.7.  Zamawiający może zażądać przedstawienia przewidywanej karty gwarancyjnej do oferty.

1.8. Wykonanie prac należy przeprowadzić w sposób nie zakłócający działalności Użytkowników budynku Wydziału Mechanicznego CZ-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   i ustalony z Administratorem obiektu.