OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zadania zamawiający wymaga zainstalowania oraz uruchomienie systemów:

- Monitoring wizyjny CCTV we wskazanych lokalizacjach

- instalacji systemu kontroli dostępu do serwerowni i tlenowni, które znajdują się na terenie Szpitala,

Prace w obrębie wyżej wymienionych instalacji należy wykonać przy jednoczesnym zabezpieczeniu istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach Szpitala, a w szczególności zamontowanych systemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Adresy lokalizacji Szpitala:

- Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7-19

- Filia nr 2 - Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34

- Filia nr 3 - Kiekrz, ul. Sanatoryjna 2

Zestawienie pomieszczeń objętych działaniami w poszczególnych lokalizacjach:

- Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7-19

  - Serwerownia pierwsza w budynku administracyjnych – poziom -1

  - Serwerownia druga w budynku administracyjnych – poziom 0

  - Serwerownia trzecia w budynku administracyjnych – poziom +1

  - Serwerownia czwarta w budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego –poziom -1

  - Tlenownia – pomieszczenie samodzielne na terenie filii nr 1

- Filia nr 2 - Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34

  - Serwerownia pierwsza – samodzielny kontener w parku obok budynku głównego Szpitala

- Filia nr 3 - Kiekrz, ul. Sanatoryjna 2

  - Serwerownia pierwsza w budynku głównym – poziom -1

W ramach zadanie we wszystkich wskazanych lokalizacja Zamawiający oczekuje instalacji jednego zintegrowanego systemu kontroli dostępu oraz instalacje kamer wraz z rejestracją wideo.

Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji :

- System kontroli dostępu

  - Kontrola dostępu:

    - zestaw kontroli dostępu na jedno przejście

    - obustronna kontrola przejścia

    - interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA

    - interfejs do 4 czytników Wiegand

    - zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

    - łącznik antysabotażowy

    - klasa szczelności: IP20

    - ładowanie akumulatora 0,3A

    - miejsce na akumulator min. 18Ah

  - Czytniki kart min. 14

  - Karty zbliżeniowe min. 50 szt.

  - Przyciski awaryjnego otwarcia – min 7

  - Elektrozaczepy min. 7 szt.

  - Akumulatory min. 7 szt.

  - Kontaktrony do monitoringu drzwi – min 7 szt. w każdych drzwiach

  - Moduł komunikacji GSM

- Systemem monitoringu wideo CCTV

  - Rejestrator wideo – wymagania minimalne:

    - wejścia wideo: 8x kanałów IP

    - wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

    - maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.

    - format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

    - wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)

    - interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps

    - obsługa dysków: 1x HDD Sata (min. 6TB)

    - synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo

    - wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, SMD+, zliczanie osób, mapa ciepła

    - inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)

    - obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P

    - 8 portowy switch PoE

    - rejestracja dźwięku z 8 kamer IP

    - gwarancja min 36 miesiące

  - Kamery:

    - przetwornik: 1/2.8" 2MP image sensor, low illuminance, HD CMOS

    - rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s

    - interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

    - kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

    - czułość: 0.002lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)

    - obiektyw: 2.8mm

    - oświetlacz: 3 diody IR LED (zasięg 30m)

    - AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI

    - SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów

    - wbudowany mikrofon

    - obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

    - obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P

    - funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

    - prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

    - 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)

    - bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 6144Kbps (H.265)

    - podgląd obrazu:

    - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome

    - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

    - obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)

    - zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

    - gwarancja: 36 miesięcy

W zakresie prac dotyczących ochronny przeciwpożarowej należy wykonać:

- Zabezpieczenie na czas pracy istniejących instalacji i urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO oraz Systemu Gaszenia w wyznaczonych pomieszczeniach.

- Podłączenie instalacji kontroli dostępu do Systemu Sygnalizacji Pożarowej, pozwalające na zwolnienie kontroli na drogach ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia pożarowego.

- Aktualizacja scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań o zmiany powstałe na skutek przeprowadzonego remontu, a następnie przeprogramowanie centrali Systemu Sygnalizacji Pożarowej.

- Po wykonaniu prac, sprawdzenie poprawności działania instalacji i urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO i Systemu Gaszenia oraz przedstawienie protokołów z przeprowadzonych testów.

- W przypadku wykonywania prac w zakresie zmian stolarki drzwiowej, należy przewidzieć montaż dodatkowych wkładek systemu MasterKey obowiązującego na terenie Szpitala.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

- Udzielenie gwarancji i rękojmi w okresie trwania gwarancji, zgodnie z postawieniami wzoru Umowy na zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt, włącznie z urządzeniami instalacji SSP, DSO, MasterKey z uwagi na przeprowadzaną w trakcie prac modyfikacje wymienionych systemów.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 informuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zaleca złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 31.10.2023r. godzina 08:00. Wykonawcy uczestniczący w wizji lokalnej zobowiązani są do osobistego zarejestrowania się (wymagane pełnomocnictwo do reprezentowania firmy) w Sekcji Informatyki.