Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeglądy konserwacyjno-serwisowe oraz nadzór serwisowy nad układami chłodnictwa i klimatyzacji na terenie Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu

- Spis urządzeń:

27 komór chłodniczych (klimatycznych) badawczych, 4 agregaty chłodnicze obsługujące 4 komory badawcze, agregat Windex obsługujący komory chłodnicze niskotemperaturowe, 21 klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach: 0.46 (serwerownia, 5 szt.),  fitotrony, 1.81, 1.82 (5 szt.), 1.17 (5 szt.), 2.22 (2 szt.), 2.45 (1 szt.), 2.46 (1 szt.), 1.68 (2 szt.), sieć monitoringu Digitel

| Lp. | Nr pom. | Model | Rok produkcji | Czynnik chłodniczy | Temperatura | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.41 | DFC164P | 2006 | glikol | 4 |  |
| 2 | 0.42 | DFC164P | 2006 | glikol | 22 |  |
| 3 | 0.43 | CAB3167 | 2006 | R-404A | -10 |  |
| 4 | 0.51 | DFC164P | 2006 | glikol | 22 |  |
| 5 | 0.75 | DFC164P | 2006 | glikol | 18 |  |
| 6 | 0.76 | DFC144P | 2006 | glikol | 13 |  |
| 7 | 0.77 | DFC164P | 2006 | glikol | 4 |  |
| 8 | 0.78 | DFC164P | 2006 | glikol | 4 |  |
| 9 | 1.144 | DFC164P | 2006 | glikol | 1 |  |
| 10 | 1.145/G | DFC164P | 2006 | glikol | 28 |  |
| 11 | 1.158/F | DFC144P | 2006 | glikol | 4 |  |
| 12 | 1.67/G | DFC164P | 2006 | glikol | 18,4 |  |
| 13 | 1.079/G | DFC164P | 2006 | glikol | 7 |  |
| 14 | 2.72/G | DFC164P | 2006 | glikol | 16 |  |
| 15 | 2.73/G | DFC464P | 2006 | glikol | 20 |  |
| 16 | 2.74/G | DFC364P | 2006 | glikol | 21 |  |
| 17 | 2.75/G | DFC164P | 2006 | glikol | 28 |  |
| 18 | 2.78/G | DFC264P | 2006 | glikol | 21 |  |
| 19 | 2.79/G | DFC264P | 2006 | glikol | 18 |  |
| 20 | 2.80/G | DFC164P | 2006 | glikol | 22 |  |
| 21 | 2.81/G | DFC164P | 2006 | glikol | 28 |  |
| 22 | 2.82 | DFC464P | 2006 | glikol | 20 |  |
| 23 | 2.85 | DFC464P | 2006 | glikol | 20 |  |
| 24 | 2.86 | DFC464P | 2006 | glikol | 4 |  |
| 25 | 2.119(2.118) | DFC144P | 2018 | R-404A | 4 |  |
| 26 | 1.58(A) | CAB3267 | 2018 | R-404A | -20 |  |
| 27 | poddasze | WINDEX | 2006 | R-407C | -3 | 10 kg |
| 28 | izotopy |  | 2017 | R-404A | 4 |  |
| 29 | 1.81 | Gree x 3 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 30 | 1.82 | Gree x 2 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 31 | 0.46 | Gree x 5 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 32 | 1.17 | Gree x 5 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 33 | 2.22 | Gree x 2 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 34 | 2.45 | Gree x 1 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 35 | 2.46 | Gree x 1 | 2017 | R-410A | 22 |  |
| 36 | 1.68 | Gree x 2 | 2017 | R-410A | 22 |  |

- Zakres prac:

- ogólna kontrola instalacji freonowych, elektrycznych i skroplinowych,

- sprawdzenie temperatur w pomieszczeniach chłodzonych,

- kontrola nastaw presostatów, termostatów, sterowników itp.,

- kontrola i pomiary ciśnienia skraplania i parowania,

- czyszczenie skraplaczy i filtrów,

- kontrola zawilgocenia freonu i ewentualna wymiana filtra,

- sprawdzenie zabezpieczeń i ocena stanu instalacji zasilającej (elektrycznej),

- sprawdzenie oraz wyczyszczenie styków styczników, przekaźników, termostatów, presostatów,

- sprawdzenie funkcji zabezpieczeń termicznych,

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów,

- sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, udrożnienie,

- usunięcie drobnych usterek eksploatacyjnych,

- informowanie Zleceniodawcy o stanie technicznym urządzeń,

- przekazywanie zaleceń odnośnie dalszej eksploatacji w formie ustnej i pisemnej.

- wykonanie kontroli szczelności dla urządzeń podlegających wpisowi do CRO, w terminach wymaganych przepisami (zależnie od ilości ekwiwalentu CO2).

- Serwis awaryjny:

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia także usługi serwisu awaryjnego na poniższych zasadach:

Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego: 24 godziny od zgłoszenia pod telefonem alarmowym.

- Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Warunki: Zamawiający na podstawie art. 131 ust. 2 Pzp ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. ze względu na wielkość i charakterystykę obiektu będącego przedmiotem zamówienia, z uwagi na fakt, że budynek Collegium Biologicum jest obiektem użyteczności publicznej, prowadzone są w nim badania laboratoryjne i zajęcia dla studentów, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić ze specjalistą Leszkiem Warzechą, 618295807, leszekw@amu.edu.pl. Wizja lokalna musi być potwierdzona protokołem wizji lokalnej, podpisanym przez przedstawiciela Oferenta i Zamawiającego.

Zamawiający wymaga od Oferenta dostępności w magazynie poniższych części zamiennych:

- wentylator parownika komory DFC164P – min. 2 szt.,

- śmigło parownika komory DFC164P – min. 2 szt.,

- sterownik naścienny komorowy – min 2 szt.,

- zestaw czujników temperatury i wilgotności – min. 2 szt.,

- sprężarka agregatu chłodniczego Windex i 10 kg czynnika chłodniczego R-407C,

- glikol monopropylenowy o stężeniu 35% - min. 200 kg,

- czynnik chłodniczy R-404A – 20 kg,

- podstawowe części zamienne do agregatów mroźniczych Danfoss (4 szt.), tj. presostat wysokiego ciśnienia, presostat niskiego ciśnienia, elektrozawór,

- czynnik chłodniczy R-410A – 20 kg.

Miejsce: Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań.

Termin realizacji: przeglądy konserwacyjne dwa razy w roku w lutym i październiku bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego. W maju i sierpniu przegląd klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych. Umowa na 24 miesiące