Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 31 /2024                                                        KRAKÓW dnia: 2024-01-15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynków dydaktycznych nr BCDE z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/136/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 12.01.2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania I) 1. Czy Wykonawca/Oferent może złożyć ofertę tylko na jedną część przedmiotu zamówienia? Czy nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty? 2. Proszę o weryfikację doboru płyt na obudowę słupów zewnętrznych. W załączonym katalogu "dokumentacja" zamieszczono "wyciąg z dokumentacji" i na stronie 7 dobrano i wskazano na zabezpieczenie konstrukcji zewnętrznej płyty magnezowe Tecbor firmy Mercor. w tej karcie doboru założono: Ekspozycja konstrukcji zamknięta o podwyższonej wilgotności Z1. W Naszej ocenie Z1 to - zastosowanie wewnętrzne, w tym warunki dla wilgotności ≥ 85% oraz temperatura > 0°C, czyli nie powinna być ta płyta stosowana - chyba że Zamawiający zwalnia Wykonawcę z gwarancji/rękojmi na ten zakres. Proszę o potwierdzenie założenia środowiska zastosowania czy mamy wyceniać płyty ( system ) na Z1 czy np. X? 3. W udzielonych odpowiedziach z dnia 09.01.br na pyt. nr 5 Zamawiający potwierdził konieczność zabezpieczenia słupa do stopy fundamentowej czyli 60 cm poniżej poziomu terenu w/w płyta Tecbor. Czy ten odcinek nie powinien być dodatkowo zabezpieczony izolacja przeciwwilgociową lub inną i czy tylko na tym odcinku? W Naszej wieloletniej działalności w tej branży pierwszy raz się z takim rozwiązaniem spotykam - z czego to wynika? II) 1.Proszę o informację czy zastosowane rozwiązanie jest odporne na warunki atmosferyczne? 2. Proszę o informację czy istniejące rury spustowe mają zostać obudowane czy należy przebudować je by odsunąć je od obudowy Wyjaśnienie Zamawiającego: I)

ad1) Zamawiający potwierdza, że można składać ofertę na wybrane zadanie oraz nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty. Patrz: pkt. 5.3,5.4 SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu- pkt. 4.1.9), 4.1.10)

ad2) Prosimy o przyjęcie do wyceny oferty systemowe płyty magnezowe klasy X

ad3) Zamawiający potwierdza, że w komplecie zabezpieczenia słupa należy ująć również zabezpieczenie izolacją przeciwwilgociową na odcinku podziemnym (zgodnie z instrukcjami dobranego systemu izolacji)

II)

ad1) Prosimy o przyjęcie do wyceny oferty systemowe płyty magnezowe klasy X. (spełniają wymogi odporności na warunki atmosferyczne).

ad2) Istniejące rury spustowe mają zostać przebudowane oraz odsunięte od obudowy.