Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

L.Dz.KA-2/ 37 /2024                                                        KRAKÓW dnia: 2024-01-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa budynków dydaktycznych nr BCDE z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/136/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 15.01.2024. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. W odp. na pytanie I ad. 2 - Zamawiający wskazuje: "Prosimy o przyjęcie do wyceny oferty systemowe płyty magnezowe klasy X" - wobec powyższego prosimy o potwierdzenie dokumentami formalnymi ze takie płyty mają tę klasę czyli X. 2. W przypadku jeśli płyty wskazane w projekcie - Tecbor - nie będą dysponowały parametrami w klasie X czy Oferenci mogą zastosować inne płyty? Jeśli tak to jakie parametry maja te płyty spełniać? Czy Zamawiający nie powinien do zakresu prac dodatkowo doprojektować systemu zabezpieczenia od warunków atmosferycznych ( od deszczu i śniegu szczególnie )? 3. Wobec kolejnych pytań niezbędnych do określenia przedmiotu zamówienia wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert 4. Proszę o doprecyzowanie długości słupów wskazanych w odp. z dnia 08.01.br - czy to jest długość wraz z 60 cm poniżej poziomu terenu? 5. Proszę o doprecyzowanie ilości słupów wskazanych w odp. z dnia 09.01.br Czy jednostka kpl. oznacza jeden słup? Czy ilości wskazane w znowelizowanym przedmiarze z dnia 09.01.br obejmują tylko słupy zewnętrzne i przedmiot zamówienia obejmuje tylko słupy zewnętrzne? Wyjaśnienie Zamawiającego:

ad1) Parametry płyt magnezowych (MgO) opisuje norma PN-EN 12467+A1:2016-08: Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu i metody badań a także EN 13501: 2009; EN 12667:2009.

Wg tej normy płyty magnezowe mogą chłonąć wilgoć jednak nie ma ona wpływu na ich właściwości fizyczne. Maksymalna nasiąkliwość płyt zgodnie z wymogami normy wynosi 15%. Nawet przy długiej ekspozycji na wodę oraz na wilgoć nie dochodzi do uszkodzenia płyty magnezowej. Nie jest ona podatna na pęcznienie, nie staje się krucha i nadal może ona skutecznie służyć swoim celom. Dlatego można ją stosować także na zewnątrz budynków jako wykończenie elewacji (zastosowanie płyt na ściany zewnętrzne). Używane są wtedy specjalne płyty fasadowe. Przeznaczone są one do montażu na konstrukcjach metalowych – aluminiowych, stalowych oraz drewnianych. Plusem tych płyt jest wysoka odporność płyt na czynniki zewnętrzne. Płyty wykazują wytrzymałość mechaniczną na zginanie na poziomie > 8 MPa w stanie suchym, oraz  > 7 MPa a po zamoczeniu. Spełniają dzięki temu wymogi klasy 2 zgodnie z przytoczoną normą.

Doprowadzenie płyt magnezowych fasadowych (MgO) do klasy X może wymagać zastosowania dodatkowego zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim działaniem wody oraz czynników atmosferycznych. Można tego dokonać poprzez obudowanie zewnętrznej strony płyt obróbkami blacharskimi lub wykonaniem na płycie wyprawy elewacyjnej np. silikonowej. Dlatego do celów wyceny należy przyjąć zatem którąś wybraną z zaproponowanych powyżej metod zabezpieczenia słupów (obie metody będą akceptowalne).

ad2) Tak, Wykonawca można również zaproponować rozwiązania zabezpieczeń p.poż. przedmiotowych słupów w oparciu o inne rozwiązania technologiczne proponowanych płyt (inne płyty), jednakże finalnie słupy mają mieć taką sama klasę zabezpieczenia p.poż. oraz odporności na warunki atmosferyczne (może się okazać że również będą wymagać dodatkowego zabezpieczenia wybraną warstwą wykończeniową).

ad3) Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Nowy termin to 22.01.2024 roku- dokładne informacje w odrębnym piśmie                        L.Dz.KA-2/36/2024 oraz w Ogłoszeniu o  zmianie ogłoszenia

ad4) Zamawiający potwierdza, że długość słupów wskazanych w odp. z dnia 08.01.br obejmuje długość słupów wraz z 60 cm poniżej poziomu terenu.

ad5) Zamawiający potwierdza, że wszystkie słupy objęte przedmiotowym postępowaniem są słupami zewnętrznymi. Do zabezpieczenia p.poż. jest 12 kpl słupów zewn. D:406mm oraz 24 kpl słupów zewn. D:219mm. Przyjęta w przedmiarze robót jednostka 1 kpl dotyczy zakresu dla 1 słupa.