KRAKÓW dnia: 2024-02-28

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż stolarki aluminiowej w budynku Pałacu w Łobzowie PP-1 (11-1) - etap 1, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku PP-1 (11-1) do wymagań ochrony ppoż, WA ul. Podchorążych 1, Kraków. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | KA-2/013/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Proszę o wyjaśnienie: 1. jakie szklenie ma być zastosowane? w projekcie wpisane dwu szybowe czy chodzi o szybę zespoloną + szyba ogniowa czy tylko pojedynczą ogniową która też jest zespolona z dwóch szyb wypełnionych masą ogniową. 2. jakie okucia mają być zastosowane do drzwi, w projekcie jest pochwyt na obu skrzydłach ( takie rozwiązania nie można zastosować w drzwiach ogniowych ) pochwyt obustronny może być zastosowany tylko w przypadku obustronnej kontroli dostępu. Proszę o sprecyzowanie okuć oraz jakie mają pełnić funkcje. 3. proszę o doprecyzowanie zapisku ( Należy przewidzieć możliwość montażu elektrozaczepu z blokadą umożliwiającą otwarcie drzwi na stałe. Należy uwzględnić możliwość montażu dodatkowych podziałów. ) Jaki ewentualnie elektrozaczep oraz jego funkcja oraz jakie podziały. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Ma być zastosowane szklenie spełniające wymogi odporności. Oznaczono na poszczególnych rysunkach. Zasadniczo możliwa jest realizacja w dwóch różnych systemach, pod warunkiem spełnienia wymagań użytkowych oraz wymogów wynikających z ochrony p-poż. Ad. 2. Nie ma możliwości montażu wyłącznie antab, a mieszanie systemu klamek i antab jest niewygodne i utrudnione wykonawczo. W zadaniu występują 4 rodzaje drzwi, zestawione zostały poniżej wraz z okuciami. 1. Drzwi wydzielające główną klatkę schodową Klamka obustronna. Zamek z wkładką. Drzwi zwyczajowo w pozycji otwartej (wyposażone obustronnie w elektrotrzymacze). Samozamykacze po obu stronach z regulacją kolejności zamykania. Zawiasy oraz okucia malowane proszkowo lub anodowane. Kolor należy uzgodnić w ramach Nadzoru Autorskiego. 2. Drzwi pomiędzy klatką schodową boczną a korytarzem głównym Klamka obustronna. Zamek z wkładką. Samozamykacze po obu stronach z regulacją kolejności zamykania. Zawiasy oraz okucia malowane proszkowo lub anodowane. Kolor należy uzgodnić w ramach Nadzoru Autorskiego. 3. Drzwi pomiędzy klatką schodową boczną a katedrami Klamka obustronna. Zamek z wkładką. Rygiel elektromagnetyczny do systemu videodomofonu. Rygiel skrzydła biernego mechaniczny. Samozamykacz po stronie skrzydła czynnego. Zawiasy oraz okucia malowane proszkowo lub anodowane. Kolor należy uzgodnić w ramach Nadzoru Autorskiego. 4. Drzwi do sal projektowych Klamka obustronna. Zamek z wkładką. Rygiel skrzydła biernego automatyczny. Samozamykacze po obu stronach z regulacją kolejności zamykania. Zawiasy oraz okucia malowane proszkowo lub anodowane. Kolor należy uzgodnić w ramach Nadzoru Autorskiego. Ad. 3.1. Inwestor nie określił na tym etapie typu elektrozaczepu (AC/DC, AC, czy DC) a także jego funkcji (podstawowy, z wyłącznikiem, z pamięcią, rewersyjny, 2-funkcyjny) Ad. 3.2. Np. kontrola dostępu, w przypadku ZW 3.0, ZW 3.1 oraz ZW 3.2, wejścia do katedr – zapewne będzie konieczność montowania wideodomfonu oraz otwierania drzwi z sekretariatu; w przypadku D1L, D1P oraz D4L i D4P (II etap) są to wejścia do sal projektowych, które aktualnie mają funkcjonalność otwierania drzwi przy użyciu klawiatury numerycznej – funkcjonalność tę należy utrzymać Ad. 3.3. Dodatkowe podziały zasugerowali w trakcie wizji lokalnej w dniu 21.02.2024 przedstawiciele Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zasugerowano dodatkowe szprosy dekoracyjne wprowadzane (naklejane) w obrębie poszczególnych podziałów głównych.

ZAMAWIAJĄCY