[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

PO W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W zakresie wymagań dotyczących urządzeń UPS Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zwartych w OPZ sformułowań:

a) „Prąd ładowania przy 10 modułach mocy  A  1200”

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1 (Branża: ELEKTRYCZNA) z sierpnia 2023, w części opisowej, w tabeli zamieszczonej w pkt 8.3. Minimalne parametry techniczne UPS, na str. 24) w następujący sposób (nowe brzmienie): 

„Prąd ładowania przy 10 modułach mocy  A  min. 500”

b) „Wymiary (szer. X gł. X wys.)
mm
1200 x 1000 x 2000”

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1 (Branża: ELEKTRYCZNA) z sierpnia 2023, w części opisowej, w tabeli zamieszczonej w pkt 8.3. Minimalne parametry techniczne UPS, na str. 24) w następujący sposób (nowe brzmienie):
„Wymiary max. (szer. X gł. X wys.)  mm  1312 x 1000 x 2000”

c) „Konfiguracja oraz komunikacja z użytkownikiem będzie odbywać się 
z poziomu 9” wyświetlacza w wykonaniu hot-swap” 

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1

(Branża: ELEKTRYCZNA) z sierpnia 2023, w części opisowej w pkt 8.1. na str. 21) w następujący sposób (nowe brzmienie):

„Konfiguracja oraz komunikacja z użytkownikiem będzie odbywać się z poziomu min. 7” wyświetlacza w wykonaniu hot-swap”.

d) „Sprawność AC/AC VFI przy obciążeniu 50%   % 
97.30”

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1 (Branża: ELEKTRYCZNA) z sierpnia 2023, w części opisowej, w tabeli zamieszczonej w pkt 8.3. Minimalne parametry techniczne UPS, na str. 24 oraz  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1 (Branża: ELEKTRYCZNA) z sierpnia 2023, w tabeli zamieszczonej w pkt. 2.7 UPS - System zasilania gwarantowanego, na str. 22) w następujący sposób (nowe brzmienie):
„Sprawność AC/AC VFI przy obciążeniu 50%   % 
min. 97.2”
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wymagań dotyczących agregatu prądotwórczego i dokonuje zmiany treści OPZ (Projekt wykonawczy – projekt instalacji elektrycznych. Stacja transformatorowa. Tabela pkt 4.3 wiersz pierwszy) w następujący sposób: 

Było: 

„Silnik spalinowy czterosuwowy, wysokoprężny, chłodzonym cieczą 
o układzie 12 cylindrów rzędowym  z turbodoładowaniem, pojemność skokowa 45,84, o mocy maksymalnej 1321kW”

Nowe brzmienie: 

„Silnik spalinowy czterosuwowy, wysokoprężny, chłodzonym cieczą 
o układzie 12 cylindrów rzędowym lub widlastym, z turbodoładowaniem, o mocy maksymalnej w zakresie 1206 kW-1321 kW.

3. Zamawiający zmienia zapisy w zakresie wymagań dotyczących klimatyzacji precyzyjnej – pomieszczenia serwerowni i dokonuje poniższych modyfikacji:

a) w OPZ  (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna) w zakresie użycia nazw własnych takich jak „Smart Aisle” i „sterownik iCOM” i dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia polegającej na ich wykreśleniu. 

b) sformułowania: „przepływ wody lodowej w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 5,05l/s” 

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna)  w następujący sposób (nowe brzmienie): 

„przepływ wody lodowej w nominalnym punkcie pracy nie większy niż 5 l/s z tolerancją +/-10%”;

c) w zakresie wymaganych wymiarów jednostek „wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) nie większe niż: 1970+600/2550/890mm” 

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna)  w następujący sposób (nowe brzmienie):

„wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) nie większe niż: 2350+550/2740/1030mm”.

d) w zakresie sformułowania „ciężar nienapełnionej szafy wynosił 793 kg a ciężar napełnionej szafy: 877 kg” 
i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna)  w następujący sposób (nowe brzmienie):
„ciężar nienapełnionej szafy wynosił max. 793 kg a ciężar napełnionej szafy max. 1030 kg”.

e) w zakresie wymagania zaoferowania nagrzewnicy elektrycznej 7,5 kW 

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna)  w następujący sposób (nowe brzmienie):

„Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nagrzewnic elektrycznych o mocy w przedziale od 6 kW do 9 kW”.

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w zakresie wymagań dotyczących szaf klimatyzacyjnych – pomieszczenia UPS: 

a) w zakresie wymiarów określonych jako „wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) nie większe niż: 2570/2050/890mm” 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna) w ten sposób, że dopuszcza również możliwość zaoferowania jednostek o wymiarach nie większych niż: (wysokość/szerokość/głębokość): 2350 +550 /1840/ 1030mm.

b) w zakresie parametrów określonych jako „temperatura powietrza powrotnego: 30°C, RH 30%” 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna) w ten sposób, że dopuszcza również możliwość zaoferowania urządzenia o parametrach: 

„temperatura powietrza powrotnego: 32°C, RH 30%”

5. W zakresie wymagań dotyczących chillerów wody – Zamawiający dokonuje zmian :

a) w zakresie wymagań dla chillerów wody lodowej, w tym użytych w OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna)  nazw własnych sterownika iCOM 
i dokonuje zmiany polegającej na ich wykreśleniu.

b) w zakresie wymaganych wymiarów agregatów wody lodowej określonych jako: „nie większe niż: L= 5750mm, W=1300mm, H=2529mm” 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna) w ten sposób, że dopuszcza możliwość zaoferowania również urządzenia dłuższego o 150mm tj. urządzenia o wymiarach nie większych niż L = 5900mm, W=1300mm, H=2529mm. 

c) w zakresie użytej w OPZ nazwy własnej sterownika iCOM: „sterownik iCOM z funkcją szybkiego restartu awaryjnego na oddzielnej linii zasilającej, zasilany z zewnętrznego układu gwarantowanego – przywrócenie 100% nominalnej mocy chłodniczej urządzenia w czasie maks. 60 s” 

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna) polegającej na usunięciu nazwy własnej sterownika „iCOM”.

d) w zakresie zawartego w OPZ wymagania: „przywrócenie 100% nominalnej mocy chłodniczej urządzenia w czasie maks. 60 s” 

i dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji sanitarnych serwerowni S1 (Branża: Instalacje sanitarne „S1_PW__SG_20230731-klimatyzacja. PDF”), w części opisowej w pkt 3.2  Klimatyzacja precyzyjna)  w następujący sposób (nowe brzmienie):

 „przywrócenie 100% nominalnej mocy chłodniczej urządzenia 
w czasie maks. 90 s”;

6. W zakresie wymagań dotyczących szaf rack) – Zamawiający w zakresie sformułowania: „Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 44mm i nie być głębsza niż 90mm. Wysokość obudowy listwy musi pozwalać na jej montaż w szafie 42U” 

 dokonuje modyfikacji treści OPZ (Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1 06_05_Projekt_wyposazenia_i_okablowania_strukturalnego_serwerowni_S1 (AGH_PW_ES_002.pdf z czerwca 2023, w części opisowej w pkt 7.3 Dystrybucja zasilania – Listwy monitorujące), w następujący sposób (nowe brzmienie): 
„Obudowa listwy nie może przekraczać na szerokość 1U (44,5mm) i nie być głębsza niż 95mm. Wysokość obudowy listwy musi pozwalać na jej montaż w szafie 42U”.

7. W zakresie wymagań dotyczących testów obciążeniowych  - obciążnice. Zamawiający dokonuje zmiany opisu parametrów minimalnych dla obciążnic: „ich wysokość nie może być większa niż 6U przedmiotu zamówienia” 

i dokonuje modyfikacji OPZ (Projekt instalacji elektrycznych serwerowni S1  STWIORB EL  AGH_EL_STWIORB_001_SERWEROWNIA.docx) na stronie 31 w punkcie 6.4 Testy obciążeniowe w tym zakresie (nowe brzmienie):

„ich wysokość nie może być większa niż 7U przedmiotu zamówienia”.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]