[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-04
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (17-11) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy system CCTV(VMS) ma posiadać certyfikaty międzynarodowe, jeśli tak to jakie? 

Odp.: Zamawiający informuje że system CCTV ma posiadać tylko te certyfikaty które są wymagane do poprawnego działania systemu bez ograniczeń czasowych. Zamawiający wymaga, aby system CCTV był zgodny z normą PN-EN-62676-1-1 2014-06 Stopień zabezpieczenia 3

2. Czy wymagane jest, aby platforma CCTV(VMS) musiała zapewnić obsługę minimum 35 producentów?
Odp.: Zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie dot. systemu CCTV Zamawiający  wymaga:

1. Standard Onvif – zgodność z Onvif S,G,T. 
2. Otwartość i kompatybilność z min. 30 producentami kamer oraz Onvif, RTSP".

3. Czy wymagane jest aby system CCTV(VMS) posiadał GRADE 3? 

Odp.:  Zamawiający potwierdza że wymagane jest aby system CCTV(VMS) posiadał min. GRADE 3

4. Czy system CCTV(VMS) musi mieć predefiniowane widoki operatora?

Odp.: Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie, system CCTV musi posiadać predefiniowane widoki operatora w zakresie opisanym w projekcie.
5. Czy system CCTV(VMS) musi posiadać możliwość wykorzystania algorytmów inteligentnej analizy obrazu? 

Odp.: Zamawiający informuje że zgodnie z opisem technicznym wymaga aby system CCTV był wyposażony w wbudowaną analizę video - przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wyjścia z obszaru, opuszczony obiekt, usuwanie obiektów oraz analiza twarzy 1 punktu kamerowego – kamera wbudowana w interkom oraz analizę wsteczną obrazu na nagranym materiale.

6. Czy system SSWIN ma spełniać GRADE 3? 

Odp.:  Zamawiający informuje że system SSWIN ma spełniać stopień zabezpieczenia min. GRADE  3.

7. Czy system SSWIN ma mieć możliwość utworzenia klastra z central w przypadku rozbudowy systemu w przyszłości? 

Odp.:  Zamawiający nie wymaga aby system miał możliwość utworzenia klastra w przypadku rozbudowy systemu.


8. Czy system Kontroli Dostępu musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostępu B i klasy rozpoznania 3 oraz EN 60839-11-1: 2013 na poziomie minimum GRADE 3? 

Odp.:  Zamawiający informuje ze zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie, system kontroli dostępu musi posiadać: System SKD zgodny z EN 60839 GRADE3 - Logowanie prób wyświetlania, drukowania logów systemu KD przez operatora. Zgodnie z wymaganiem normy EN60839-11 Grade 3 i 4  system posiada mechanizm audytu/logowania informacji, których operator szukał, wyświetlał  dane historyczne systemu KD, oraz:
• Centrala alarmowa musi posiadać certyfikat wydany przez niezależne europejskie akredytowane laboratorium, potwierdzające zgodność rozwiązania z europejską normą EN 50131-1 dla stopnia zabezpieczania minimum GRADE 3 oraz zgodność z minimum normami EN 50130-5, EN 501136-1+A1, EN 501131-6, EN 50136-2, EN 50131-1+A1+A2 lub normami równoważnymi 

• Manipulator centrali alarmowej musi posiadać certyfikat wydany przez niezależne europejskie akredytowane laboratorium, potwierdzające zgodność rozwiązania z europejską normą EN 50131-1 dla stopnia zabezpieczania minimum GRADE 3 oraz zgodność z minimum normami EN 50130-5, EN 50130-4+A1, EN 50131-1+A1+A2 lub normy równoważne,

• Ekspander wejść/wyjść z zasilaczem musi posiadać certyfikat wydany przez niezależne europejskie akredytowane laboratorium, potwierdzające zgodność rozwiązania z europejską normą EN 50131-1 dla stopnia zabezpieczania minimum GRADE 3 oraz Manipulator musi być  zgodny z GRADE 3 według normy EN 50131-1. lub normy równoważnej.

9. Czy zamawiający wymaga, aby wykonawca niskoprądowych systemów bezpieczeństwa: Kontrola Dostępu, Telewizja Przemysłowa CCTV, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Interkomowy posiadał certyfikaty inżyniera wdrożeniowca projektowanego systemu, w celu wykazania się należytą i  udokumentowaną wiedzą wdrożeniową?
Odp.: Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał  certyfikat inżyniera wdrożeniowca projektowanego systemu.
10. Czy zamawiający wymaga, aby systemy: Kontroli dostępu, CCTV oraz SSWiN pochodziły od jednego producenta? 

Odp.: Zamawiający informuje że nie wymaga aby systemy kontroli dostępu, CCTV oraz SSWIN pochodziły od jednego producenta. Zamawiający wymaga aby systemy te były w pełni kompatybilne ze sobą oraz ze środowiskiem zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS w którym mają być w pełni  zintegrowane.
11. Czy zamawiający dopuszcza dostawę systemów Kontrola Dostępu, Telewizja Przemysłowa, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System interkomowy pochodzących spoza terytorium UE? 

Odp.: Zamawiający wymaga aby wszelkie oferowane systemu w tym Kontrola Dostępu, Telewizja Przemysłowa, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System interkomowy spełniały (posiadały) wszelkie normy wymagane od takich systemów na terytorium UE. Zamawiający wymaga aby systemy te, jako produkty, były dostępne na terytorium UE i posiadały wszelkie pozwolenia i certyfikaty dopuszczające je do obrotu na terytorium UE.   

12. Prosimy o podanie wytycznych dla depozytorów kluczy – brak informacji w projekcie.

Odp.:  Zamawiający podaje poniżej wytyczne dla depozytorów klucza. 
Wymagania techniczne stawiane depozytorom kluczy

· Obsługa minimum 150 szt. kluczy,
· Depozytor wyposażony  panel na klucze, posiadający wyświetlacze OLED, wyświetlające komunikaty o zajętości gniazda, kluczu pobranym, kluczu zdanym, kluczu zablokowanym. 

· Depozytor wyposażony w wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach: Mifare, HID, Unique, Indala, Ultralight – zlicowany z obudową depozytora 

· Konstrukcja, obudowa stalowa zwarta

· Depozytor musi być wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi
· Depozytor musi posiadać zabudowany minimum 10 calowy kolorowy dotykowy terminal. Zamawiający nie dopuszcza zamiany terminala zarządzającego na „tablet”.

· Wybór języka obsługi menu (polski, angielski, inny dowolny) za pomocą flagi umieszczonej na ekranie bezpośrednio przed zalogowaniem do systemu

· Komputer zarządzający depozytorem musi być wyposażony w: minimum 2 porty USB; 2 porty RJ-45, Procesor z minimum 4 rdzeniami / 4 wątkami, częstotliwość min 1,9GHz osiągający wynik 1058 punktów w bechmarkcie PassMartk lub innym równoważnym. 

Depozytor kluczy musi zapewniać poniższe funkcjonalności:

· Sporządzanie raportów umożliwiających sprawdzenie statusu: użytkowników oraz kluczy/skrytek,

· Rejestr zdarzeń – podgląd wszystkich zarejestrowanych zdarzeń w Depozytorze kluczy

· Tworzenie, edycja, usuwanie: uprawnień dla użytkowników, grup, kluczy, okien czasowych, rezerwacji kluczy

· Ustawianie depozytora, ustawienia sieci, tworzenie kopii zapasowej bazy danych, zmiana języka, 

· Cyfrowa transmisja danych w Standardzie CAN (Controller Area Network) między modułami depozytora a komputerem zarządzającym,

· Rozbudowa depozytora do minimum 400 kluczy w ramach jednego komputera.

· Autoryzacja do systemu przy pomocy: PIN, karta

· Możliwość nadawania dowolnych, wielopoziomowych uprawnień dostępu do funkcji depozytora zarówno z poziomu dotykowego terminala LCD umieszczonego w depozytorze jak również z poziomu aplikacji webowej (np. tylko podgląd zdarzeń, sprawdzanie stanu kluczy, nadawanie uprawnień do kluczy, tworzenie okien czasowych, zarządzanie ściśle określoną ilością kluczy/użytkowników inne wedle potrzeby)

· Możliwość nadawania uprawnień z poziomu nadrzędnej platformy integrującej SMS

· Depozytor kluczy musi być zintegrowany programowo z nadrzędną platformą SMS, w której będzie realizowana wizualizacja stanu urządzenia depozytora (drzwi, gniazda/klucze) na mapie synoptycznej. Statusy obiektów reprezentowane są za pomocą dowolnie skonfigurowanych ikon.

· Depozytor kluczy musi być zintegrowany programowo z nadrzędną platformą SMS, dzięki czemu będzie możliwość wyświetlania informacji o zdarzeniach dotyczących depozytorów oraz kluczy,

· Przydzielanie uprawnień do kluczy pozwalające użytkownikowi/grupie na pobranie przypisanych kluczy, w określonym czasie (zapewniając minimum 20 różnych okien czasowych)

· Rezerwacja klucza/y, skrytki

· Możliwość pobrania minimum 10 kluczy podczas jednej autoryzacji

· Pełna identyfikacja oraz blokada zdeponowanego klucza kodowego w gnieździe depozytora

· Brelok RFID (oznaczony indywidualnym 11 cyfrowym kodem) wykonany minimum w 80% z metalu w powłoce z chromu na wysoki połysk, nie większy niż: 5,5cm x 1,5cm x 1,5cm, nie posiadający ostrych krawędzi

· Zwrot kluczy przy użyciu breloka RFID

· Klucze w depozytorze kluczy muszą być deponowane w gniazdach, zabezpieczone przed nieuprawnionym pobraniem, bezstykową kontrolą klucza wykorzystująca technologię RFID (ang. Radio Frequency Identification), Nie dopuszcza się zastosowania technologii starszej, stykowej do kontroli klucza.

· Dostęp tylko do wybranych kluczy w zależności od uprawnień

· Po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika, terminal sterujący (dotykowy panel LCD) powinien wyświetlić tylko nazwy kluczy, do których dany użytkownik posiada dostęp,

· Depozytor kluczy powinien posiadać możliwość tworzenia systemu depozytorów. Depozytory kluczy powinny być połączone ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. Przez sformułowanie „System depozytorów” zamawiający rozumie depozytory, które za pomocą sieci będą się ze sobą komunikowały, dając możliwość sprawdzenia dostępności kluczy znajdujących się również w innych depozytorach. System będzie rejestrował jeden raport zdarzeń, z możliwością kontroli za pośrednictwem któregokolwiek depozytora. Umożliwiać deponowanie kluczy pobranych z innego depozytora, a zwróconych do innego.

· Depozytor musi posiadać zabudowę modułową umożliwiającą zamianę paneli kluczowych na skrytkowe i odwrotnie, zmiana kolejności modułów nie może wiązać się z wymianą obudowy. Na dowolnym etapie użytkowania zapewniać zmianę kolejności modułów.

· W przypadku braku zasilania możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz zwolnienia kluczy

· Depozytor musi posiadać wbudowany system zasilania awaryjnego, zapewniający prawidłową pracę urządzeń w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

· Depozytor musi zapewniać pracę urządzenia na otwartych drzwiach bez konieczności ich zamykania.

· Depozytor musi zapewniać wykonywania importu i eksportu danych (Imię, Nazwisko, numer karty inne)

· Depozytor musi zapewniać gromadzenie (archiwizowanie) wszystkich zdarzeń związanych z działaniem depozytorów,

· Depozytor musi umożliwiać tworzenie kopii bazy danych zapisywanych na zewnętrznym pendrive USB

· Depozytor musi umożliwiać filtrowanie zgromadzonych w systemie informacji według: użytkownika, breloka(klucza), zdarzenia.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]