[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-07
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (23 -15) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Architektura. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać zabezpieczenie przeciw ptakom ponieważ analizując folder "57-1-7_Projekt_zabezpieczen_przeciw_ptakom" i rysunek "ZPP-01.pdf" nie natrafiono na żadne informacje dotyczące tego zabezpieczenia. 

Odp.: Należy przyjąć systemowe zabezpieczenia przeciw ptakom w postaci kolców ze stali nierdzewnej na listwach poliwęglanowych mocowanych do parapetów, attyk oraz urządzeń went-klim. znajdujących się na dachu.

2. PZT. Na przekroju architektonicznym D-D schody S-02 są wykończone okładziną kątową, a schody S-01 (przekrój E-E) mają stopnie blokowe. Natomiast na rysunku PZT-03 oznaczone są kolorem jasno szarym, który oznacza stopnie blokowe. Ze względu na różniące między oznaczeniami rysunkowymi, a przekrojami architektonicznymi prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii mają być wykonane poszczególne schody zewnętrzne. 

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową i przekrojami: schody S-01 należy wykonać jako stopnie blokowe natomiast schody S-02 z okładziną kątową. Kolor jasny szary na rysunku PZT-03 oznacza zarówno stopnie blokowe jak i okładziny kątowe.

Kolor jasny szary na rysunku PZT-03 oznacza zarówno stopnie blokowe jak i okładziny kątowe. Zgodnie z dokumentacją i przekrojami: schody S-01 stopnie blokowe, schody S-02 okładzina kątowa.
3. PZT. Ze względu na oznaczenie, na rysunku PZT-03, pochylni kolorem ciemno szarym (okładziny kątowe) prosimy o określenie rodzaju nawierzchni na tych powierzchniach. 
Odp.: Pochylnię należy wykończyć płytami chodnikowymi w kontrastowym, w stosunku do nawierzchni chodnika, ciemno szarym kolorze.

4. Architektura. Zgodnie z opisem technicznym pkt. 1.6 w strefie cokołowej oraz na elewacji północnej zastosowano tynk zewnętrzny cokołowy. Wedle rysunków elewacji oraz przekroju E-E występuje tam okładzina z betonu architektonicznego. Prosimy o doprecyzowanie które rozwiązanie należy wycenić. 

Odp.: Strefę cokołową należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji, tj. okładzina z betonu architektonicznego.

5. Architektura. Proszę o podanie wytycznych materiałowych dla zaprojektowanych tarasów na dachach. Proszę o przedstawienie detalu oparcia desek tarasowych na warstwach przykryć dachowych. 

Odp.: Wykończenie tarasu wykonać z desek kompozytowych gr. 2,8cm, układanych na legarach min. gr.4 cm. Mocowanie legarów do regulowanych wsporników tarasowych za pomocą adapterów. Szczegół oparcia i mocowania przedstawiono na rys. 'DP-12 Detal regulowanych wsporników tarasowych rev.7' zamieszczonym pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
6. Architektura. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wykończenia posadzek w pom. -1.16 oraz -1.17 (komora Trafo). 

Odp.: Płytę betonową pod podłogą podniesioną należy wykończyć w sposób analogiczny do pozostałych pomieszczeń technicznych, tj. żywicą epoksydową.

7. Architektura. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju wykończenia posadzek oraz ścian w pomieszczeniach stref "1" oraz "2" części budynku Kancelaria. 

Odp.:  Zgodnie z oznaczeniami na rys. A-KT-02 Kancelaria - rzut 1-50: posadzki należy wykończyć wykładziną PVC antyelektrostatyczną lub posadzką gresową, a ściany dla części budynku zgodnie z rys.: 
A-KT-04 Kancelaria- rozwinięcia ścian 1-50.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]