[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-11
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (29-42) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy analizatory sieci w rozdzielnicy RSN 15kV powinny posiadać możliwość pomiaru zgodnie z normą EN50160 oraz IEEE519:2014?

Odp.: Analizatory sieci w rozdzielnicy RSN 15kV powinny posiadać możliwość pomiaru zgodnie z normą EN50160 oraz IEEE519:2014

2. Czy analizatory sieci, zabezpieczenia i sterowniki polowe w rozdzielnicy RSN 15kV powinny zostać włączone do istniejącego na AGH systemu Power Monitoring Expert za pomocą protokołu ION?

Odp.: Analizatory sieci, zabezpieczenia i sterowniki polowe w rozdzielnicy RSN 15kV powinny zostać włączone do istniejącego na AGH systemu Power Monitoring Expert za pomocą protokołu ION

3. Czy układy SZR.1 oraz SZR.2 w rozdzielnicy RNN powinny być wykonane na sterownikach swobodnie programowalnych oraz posiadać możliwość komunikacji przy użyciu protokołu Modbus RTu oraz Modbus TCP/IP?

Odp.: Układy SZR.1 oraz SZR.2 w rozdzielnicy RNN powinny być wykonane na sterownikach swobodnie programowalnych oraz posiadać możliwość komunikacji przy użyciu protokołu Modbus RTu oraz Modbus TCP/IP
4. Czy układy SZR.1 oraz SZR.2 w rozdzielnicy RNN powinny posiadać indywidualne panele HMI 12'' dla każdego SZRa, czy powinien to być 1 panel HMI dla całej rozdzielnicy?

Odp.: Należy przyjąć 1 panel HMI min 12" dla całej rozdzielnicy RNN

5. Czy panel HMI 12'' w rozdzielnicy RNN powinien wizualizować przy użyciu prokołu Modbus dane z wyłączników nn, analizatorów sieci oraz układów SZR znajdujących się w rozdzielnicy?

Odp.: Panel HMI 12" powinien wizualizować m.in.  elementy w zakresie rozdzielnicy RNN jak :

- położenia wszystkich aparatów;

- układ automatyki SZR; 

- zabezpieczenia NN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała, informacje prewencyjne – prealaming zadziałania zabezpieczenia na poziomie np. 90%, informacje diagnostyczne);

- analizatory parametrów sieci zasilającej – pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu – kąt oraz wartość skuteczna) , dane jakościowe zgodnie z EN 50160, oscylogramy;

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych

6. Czy na panelu HMI powinna znaleźć się wizualizacja rozdzielnicy RSN (analizatory sieci oraz przekaźniki zabezpieczeniowe przy użyciu protokołu modbus) oraz monitoring transformatorów (bezprzewodowe czujniki temperatury, zabezpieczenia termiczne transformatorów)?

Odp.: Zamawiający potwierdza że na panelu HMI powinna znaleźć się wizualizacja rozdzielnicy RSN.  

Panel HMI 12" powinien wizualizować m.in. następujące elementy w zakresie rozdzielnicy:

- położenia wszystkich łączników; 

- zabezpieczenia SN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała zgodnie z kodem ANSI, przebiegi zakłóceniowe, informacje diagnostyczne); 

- analizatory parametrów sieci zasilającej 

– pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu 

– kąt oraz wartość skuteczna) , dane jakościowe zgodnie z EN 50160, oscylogramy; 

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych

- monitoring transformatorów (bezprzewodowe czujniki temperatury, zabezpieczenia termiczne transformatorów.

7. Czy na panelu HMI w rozdzielnicy nn powinny znaleźć się informacje z agregatu prądotwórczego przy użyciu protokołu Modbus TCP/IP ?

Odp.: Tak, na panelu HMI w rozdzielnicy nn powinny znaleźć się informacje z agregatu prądotwórczego przy użyciu protokołu Modbus TCP/IP.
8. Czy schemat strukturalny układu komunikacji PME - Rys. nr 16, w którym rozrysowano włączenie urządzeń z rozdzielnic RSN, RNN, szafek monitoringu T1,T2 oraz T3,T4, szafki TS, agregatu prądotwórczego, zasilacza UPS, rozdzielnic RG-S1, R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K do systemu Power Monitoring Expert, dotyczy włączenia tych urządzeń do istniejącego na AGH systemu PME?

Odp.: Zamawiający potwierdza że  wymienione zakresy należy dodać/zintegrować oraz zwizualizować w istniejącym na Uczelni systemie PME.
9. Czy układy SZR w rozdzielnicach R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K powinny być wykonane na sterownikach swobodnie programowalnych oraz posiadać możliwość komunikacji przy użyciu protokołu Modbus RTu oraz Modbus TCP/IP? Czy te układy SZR powinny mieć dedykowane panele HMI np. 5,7'' z wizualizacją stanu?

Odp.: SZR w rozdzielnicach R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K powinny być wykonane na sterownikach swobodnie programowalnych oraz posiadać możliwość komunikacji przy użyciu protokołu Modbus RTu oraz Modbus TCP/IP i być wyposażone w dedykowane panele HMI np. 5,7'' z wizualizacją stanu.

10. W jakim zakresie należy włączyć rozdzielnice R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K do istniejącego systemu PME: układy SZR, analizatory?

Odp.: Do istniejącego na Uczelni systemu PME w zakresie rozdzielnice R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K należy uwzględnić m.in.:

- położenia wszystkich aparatów;

- układ automatyki SZR; 

- zabezpieczenia NN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała, informacje prewencyjne 

– prealaming zadziałania zabezpieczenia na poziomie np. 90%, informacje diagnostyczne);

- analizatory parametrów sieci zasilającej 

– pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu 

– kąt oraz wartość skuteczna) , dane jakościowe zgodnie z EN 50160, oscylogramy;

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]