[image: image2.jpg]Cenfrala wenfylacyjna
3
stojaca
Vn=1086Tm3/h Dp=350Pa
Vuw=10500m3/h Dp=350Pa
I Qel=BkW-400V
m=1056kg
wymiennik przeciwpradowy|
nagrzewnica wodna
chtodnica freonowa

a7 0





Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

DE-dzp.272-28/24                                                                  Kraków dnia: 2024-03-11
 
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (31-53) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z rys. S-C-02a węzły do przeniesienia - pierwszy węzeł kompaktowy jest dwufunkcyjny co+cwu, a drugi węzeł kompaktowy jest jednofunkcyjny ct natomiast na rys. S-CI-01 pierwszy to węzeł cwu a drugi to węzeł co+ct. Która wersja jest właściwa?
Odp.: Przenoszony węzeł nr 1 to węzeł dwufunkcyjny CO+CWU, a węzeł nr 2 to węzeł jednofunkcyjny CT. Oba węzły zasilają zarówno skrzydło wschodnie jak i zachodnie.
2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy schematem, zestawieniem, a rzutem dotyczących wydajności centrali NW3.
 Odp.: Centrala  N3W3 posiada wydajność nawiewu 6400 m3/h i wywiewu 6040 m3/h

[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.jpg]