[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-12
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (33-22) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Instalacje wod.-kan., prosimy o określenie standardu białego montażu. 

Odp.: Standard białego montażu według dokumentacji 'PW AGH S1 Wyposażenie sanitariatów rev.7', załącznik: 'PW AGH S1 Wyposażenie sanitariatów rev.7 pod linkiem: 
https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
2. Zakres konstrukcji stalowych: Proszę o wyszczególnienie elementów zawartych w pozycja 22 z przedmiaru (str.5 z pliku PR_AGH_S1_RB_ZT) 

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami.

3. Zakres konstrukcji stalowych: Proszę o informację czy w pozycji 22 z przedmiaru (str.5 z pliku PR_AGH_S1_RB_ZT) tonaż zawieta blachy węzłowe. 

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni blachy węzłowe.
4. Zakres konstrukcji stalowych: Proszę o informację czy w pozycji 26 z przedmiaru (str.5 z pliku PR_AGH_S1_RB_ZT) tonaż zawiera blachy węzłowe. 

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nadzorami i wyjaśnieniami. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w której pozycji przedmiaru wyceni blachy węzłowe.
5. Zakres konstrukcji stalowych: Proszę o informację czy profile stalowe zamknięte dla konstrukcji stalowych mają zostać wykonane jako gorącowalcowane (norma EN 10210) czy zimnogięte (norma EN 10219). 
Odp.: Należy przyjąć profile stalowe zamknięte gorącowalcowane.

6. Zakres konstrukcji stalowych. W opisach i na rysunkach brakuje kilku ważnych informacji. Bardzo proszę o wyjaśnienia:

- jaka klasa wykonania konstrukcji EXC1, EXC2?

- powłoki malarskie czy cynkowane? Do ilu μm? jaki kolor?"

Odp. zostanie udzielona w terminie późniejszym.

7. Zakres konstrukcji stalowych. Braki w dokumentacji. Proszę o przekazanie dokumentacji o której mowa w punkcie 4.12 opisu technicznego:

Podstawy pod centrale wentylacyjne, klimatyzatory i skraplacze: - pod centrale wentylacyjne - konstrukcja stalowa wg proj. Konstr.

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.

8. Zakres konstrukcji stalowych. Proszę o informację czy balustrady mają zostać wykonane jako stalowe malowane proszkowo, stalowe ocynkowane malowane proszkowo czy nierdzewne. W STWOiR w punkcie 2.2 oraz 2.3 widnieje informacja "ze stali ocynkowanej nierdzewnej malowanej proszkowo".

Odp.: Balustrady mają zostać wykonane jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo. 
9. Zakres konstrukcji stalowych: Prosimy o przesłanie zestawień konstrukcji stalowej zawartej na rysunku DP-11_Konstrukcje_pod_urzadzenia_dachowe 

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.

10. Zakres konstrukcji stalowych: Prosimy o przesłanie zestawień konstrukcji stalowej zawartej na rysunku DP-10_Konstrukcje_pod_urzadzenia_dachowe.

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.
11. Zakres konstrukcji stalowych: Prosimy o przesłanie zestawień konstrukcji stalowej zawartej na rysunku DP-07_Krata_pomostowa.

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora.

12. Zakres konstrukcji stalowych: Prosimy o przesłanie zestawień konstrukcji stalowej zawartej na rysunku DP-03_Attyki 

Odp.: Konstrukcje pod urządzenia dachowe, kraty pomostowe i pomosty stalowe należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej - detale projektowe. W zakresie Wykonawcy pozostaje opracowanie projektu Warsztatowego do akceptacji Inwestora

13. Zakres konstrukcji stalowych. Proszę o informację czy drabiny mają zostać wykonane jako stalowe malowane proszkowo, stalowe ocynkowane malowane proszkowo, odynkowane czy aluminiowe? Brak informacji w dokumentacji.

Odp.: Drabiny mają zostać wykonane jako stalowe malowane proszkowo.

14. Zakres konstrukcji stalowych. Proszę o podanie klasy korozyjności w jakiej mają zostać wykonane konstrukcje stalowe.

Odp.:  Konstrukcje stalowe należy wykonać w klasie korozyjności min. C3.

15. Zakres dachów: Proszę o informacje, czy przekrycia dachu w odporności ogniowej nie należy wykonać również od strony istniejących budynków na poziomie +2, a nie tylko jak to jest zaznaczone na rysunku "A-04_Rzut_kond._+2_rev.5" od strony budynku nowowprojektowanego. 
Odp.: Zgodnie z § 218. 1. WT, nie ma konieczności wykonywania przekrycia dachu w odporności ogniowej od strony istniejących budynków, ponieważ na kondygnacji powyżej nie występują żadne otwory.
16. Zakres dachów: Proszę o jednoznaczne określenie grubości poszczególnych warstw wełny na dachu P10 -rozbieżności w dokumentacji.

Odp.: Dla przegrody P10 należy zachować warstwy dachowe zgodnie z załącznikiem PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.4.
17. Zakres dachów: Proszę o informację czy można zamieniać grubości warstw izolacji dachowej przy zachowaniu współczynnika U oraz podstawowych wymagań materiałowych. 

Odp.: Dla warstw dachu należy przyjąć współczynnik U=max.0.15W(m2K).

Dla dachu +2 w miejscu, gdzie nie występują warstwy dachu zielonego, należy zastosować izolację XPS gr. 24cm (P13 Warstwy stropodachu zielonego - taras). Przy zachowaniu wskazanych, minimalnych parametrów dopuszcza się zmianę grubości izolacji dachowej.

18. Zakres dachów: Proszę o informację w jakiej formie mają zostać kształtowane spadki dachowe na dachu P11 - rozbieżności w dokumentacji (lekki beton w spadku lub kliny styropianowe w spadku).

Odp.: Należy przyjąć kliny stryropianowe na dachu P11 projektowane 
z lekkiego betonu, zachować warstwy zgodne z PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.4. 
19. Zakres dachów: Proszę o informację ile żurawików do systemu asekuracji dachowej należy dostarczyć. 

Odp.: Zgodnie z założeniami w opisie architektury do asekuracji dachu należy przyjąć 2 żurawki. Załącznik: PW AGH S1 Opis techniczny rev.5.

20. Zakres dachów: Proszę o informację dla jakiego zakresu odnosi się punkt 2.6 sztr.143 ze STWOiR (PW_AGH_S1_Strona_tytulowa_-_STWIORB). Zgodnie z resztą dokumentacji na kontrakcie nie występują dachy ocieplone EPS.

Odp.: Punkt dotyczy: Kliny styropianowe dla warstwy P10 Warstwy stropodachu tradycyjnego (spadek >2%).

21. Zakres dachów: Proszę o informację ile jaki system klinów spadkowych stosować na dachu części wyższej. Informacje z dokumentacji raz wskazują kliny styropianowe, raz wełniane.

Odp.: Na dachu części wyższej należy zastosować system styropianowych klinów spadkowych.
22. Zakres dachów: Proszę o informację dla jakiego zakresu odnosi się punkt 2.2 sztr.155 ze STWOiR (PW_AGH_S1_Strona_tytulowa_-_STWIORB). Zgodnie z resztą dokumentacji na kontrakcie nie występują dachy w pokryciu PVC.

Odp.: Dotyczy: Pokrycie dachu części wyższej.

23. Zakres dachów: Ze względu na rozbieżności pomiędzy STWiOR oraz opisem technicznym i resztą dokumentacji, proszę o informację, zgodnie z którym dokumentem ma zostać wyceniony zakres dachów zielonych. Zgodnie z STWiOR dachy zielone wykonane jako ekstensywne, zgodnie z opisem technicznym jako intensywne.

Odp.: Zgodnie z opisem należy wycenić dachy zielone intensywne.

24. Zakres dachów: Proszę o informacje co znajduje się na dachu w osiach C-D/13-14 oraz o podanie wymiarów danej rzeczy. Przebicie w stropie oznaczone na rzucie dachu oraz rzucie zieleni. 

Odp.: W osiach C-D/13-14 znajduje się nadszybie windy o wym. zewnętrznych 243x210 cm

25. Zakres dachów: Proszę o informacje co znajduje się na dachu w osiach E-F/2-3. Przebicie w stropie oznaczone na rzucie dachu oraz rzucie zieleni, oraz przekroju A-A. 

Odp.: Przebicie w stropie w osiach E-F/2-3 oznacza świetlik dachowy,

o wym. 120x120 cm

26. Zakres dachów: Proszę o informacje co znajduje się na dachu w osiach E-F/13-14. Przebicie w stropie oznaczone na rzucie dachu, rzucie zieleni, oraz przekroju A-A. 

Odp.: Przebicie w stropie w osiach E-F/13-14 oznacza świetlik dachowy, o wym. 110x287,5 cm

27. Zakres dachów: Ze względu na rozbieżności pomiędzy STWiOR oraz opisem technicznym i resztą dokumentacji, proszę o potwierdzenie, że warstwy P10, P11, P12, P13 z pliku"PW_AGH_S1_Zalacznik_2_Przegrody_poziome_i_pionowe_rev.4 są warstwami które należy stosować na dachach".

Odp.: Potwierdzamy, że warstwy, które należy stosować w projekcie są opisane w pliku 'PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.4 ' 

28. Zakres dachów: Proszę o podanie jaki współczynnik U należy przyjąć na dachu +2. Rozbieżności w dokumentacji pomiędy U=max.0.15W(m2K), a U=max.0.19W(m2K)

Odp.: Dla warstw dachu należy przyjąć współczynnik U=max.0.15W(m2K). 
29. Zakres dachów: Dach na poziomie +2 w dwóch warstwach wełny 15+5cm zaproponowany w opisie nie spełnia współczynnika U=max.0.15W(m2K). Proszę o podanie grubości oraz wymagań dla wełny która spełni wymagania.

Odp.: Dla warstw dachu należy przyjąć współczynnik U=max.0.15W(m2K). 
Dla dachu +2 w miejscu, gdzie nie występują warstwy dachu zielonego, należy zastosować izolację XPS gr. 24cm (P13 Warstwy stropodachu zielonego - taras).

30. Zakres dachów: Dach na poziomie +2 w XPS 20cm zaproponowany w opisie nie spełnia współczynnika U=max.0.15W(m2K). Proszę o podanie grubości oraz wymagań dla XPS która spełni wymagania.

Odp.: Dla warstw dachu należy przyjąć współczynnik U=max.0.15W(m2K). 

Dla dachu +2 w miejscu, gdzie nie występują warstwy dachu zielonego, należy zastosować izolację XPS gr. 24cm (P13 Warstwy stropodachu zielonego - taras).

31. Zakres elewacji i fotowoltaiki - czy panele fotwoltaiczne mają być instalacją, która pojawi się jako dodatkowy element przed elewacją z włókno cementu i fasadą aluminiowo-szklaną, czy mają być one intergralną częścią elewacji (tj. czy zamiast płyty włókno cementowej ma być zastosowany panel fotowoltaiczny oraz w fasadzie ma zostać zastosowane szkło fotowoltaiczne)?

Odp.: Panele fotowoltaiczne na elewacji mają być jej integralną częścią.

32. Zakres zieleni: Proszę o przekazanie wytycznych odnośnie przygotowania gruntu pod nasadzenia na poziomie zero (są jedynie wytyczne odnośnie sadzenia drzew).

Odp.: Na poziomie "0" zamówienie obejmuje wyłącznie przygotowanie miejsc/terenu pod nasadzenia, natomiast materiał roślinny nie jest przedmiotem inwestycji.

33. Zakres zieleni: Proszę o przekazanie wielkości dostarczanych roślin (w opisie podano wielkości do jakich rośliny dorastają maksymalnie).

Odp.: Projektowany materiał roślinny i projektowane rabaty wchodzą w zakres zamówienia TYLKO W ZAKRESIE DACHÓW ZIELONYCH. Nasadzenia na poziomie "0" nie są przedmiotem zamówienia. Liczbę sztuk oraz inne parametry roślin zawarte są w projekcie pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
34. Zakres zieleni: Proszę o informacje czy na inwestycji planowany jest systemu automatycznego nawadniania lub ręcznego podlewania, oraz podanie wymagań. 

Odp.: Zaprojektowano system ręcznego podlewania zieleni na stropodachu zielonym wraz z łączem wody umożliwiającym późniejszą realizację systemu nawadniania automatycznego.

35. Zakres zieleni: Nie występuje na rynku jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius w odmianie 'Briotii'.Proszę o podanie poprawnej nazwy planowanej rośliny.

Odp.: Należy zastąpić jaśminowcem wonnym  Philadelphus coronarius w odmianie „Snowbelle”

Załącznik: 'PW AGH S1 Projekt zieleni rev. 7 pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/
36. Zakres CO. Proszę o wytyczne dotyczące kotłowni kontenerowej, jakiej mocy powinna być? Proszę o potwierdzenie, że powinny być dwie kotłownie. 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że powinny być dwie niezależne kotłownie kontenerowe dla istniejących budynków D-2 i D-3. Parametry kotłowni kontenerowych zostały podane w projekcie branży sanitarnej - instalacja c.o.
37. Zakres CO. Proszę o informację czyją własnością jest istniejąca wymiennikownia ciepła: MPEC czy Inwestora? Jeśli MPEC to czy na pewno należy założyć w zakresie jej demontaż i przeniesienie ? 

Odp.: Elementy podlegające przeniesieniu są własnością Inwestora.

38. Dotyczy instalacja Odzysków ciepła. W przedmiarze brak wyspecyfikowanej tej instalacji - proszę o wytyczne i założenia.

Odp.: Odzysk ciepła został zamieszczony w przedmiarze jako "elementy zielonego kampusu"- poz: 1.8.2

39. Dotyczy instalacja gazu. Na rysunku S-G-01 jest informacja, że przepięcie istn. instalacji gazowej w istn. skrzynce wg S-ZT-01. Natomiast na odniesienionym rysunku nie jest widoczna instalacja gazu.

Odp.: Zamawiający załącza korektę rysunku S-G-01 z oznaczonymi istniejącymi odcinkami instalacji gazowej do likwidacji pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/05_Instalacje_sanitarne/S-G-01.pdf
40. Proszę o informację czy inwestor posiada pozwolenie na rozbiórkę. 

Odp.: Inwestor nie posiada pozwolenia na rozbiórkę. Roboty należy prowadzić w oparciu o projekt budowlany zamienny, w którym ujęto prace rozbiórkowe w ramach przebudowy istniejącego budynku S-1.

41. "§17 ust. 3 pkt 2) projektowanych postanowień Umowy: W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa §18 ust. 3 pkt 2) Umowy Zamawiający przewidział możliwość jedynie zmiany terminu bez możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Powyższy zapis przewiduje brak możliwości występowania o zwrot kosztów powstałych z uwagi na zdarzenia niezależne od wykonawcy oraz zwrot dodatkowych kosztów ponoszonych w okresie przedłużenia i tym samym uniemożliwia prawidłowe oszacowanie w ofercie ryzyka, które w efekcie jest niemożliwe do oszacowania na dzień składania oferty. Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, a które mogą wynikać chociażby z błędów w dokumentacji zamawiającego. Tym samym Zamawiający przerzuca na Wykonawcę w zasadzie wszystkie ryzyka kosztowe niezależnie od tego, że są one w ramach umowy podzielone na zależne i niezależne od wykonawcy, co w konsekwencji uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty. W związku z wykonaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i wynikające z przyczyn od niego zależnych. Cena kosztów umowy nie może obejmować kosztów, które nie mieszczą w granicach opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udzielenia zamówień dodatkowych. Wykonawca wnosi o przewidzenie możliwości zmiany nie tylko samego terminu ale również i odpowiednio wynagrodzenia. Prosimy o modyfikację: §17 ust. 3 pkt 2) na: „terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz wysokości wynagrodzenia, gdy jest ona spowodowana” 

Odp.: W przypadku ewentualnych robót nie objętych zakresem przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
42. Z uwagi na liczne zadnie pytanie dotyczące kwestii technicznych prosimy o wydłużanie terminu składania ofert.

Odp.: Termin otwarcia ofert został przesunięty na 27.03.2024 r.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]