[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-13
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

PO W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ – (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 4.1 SWZ, str.6 o treści:
· Należy wykonać i wycenić zabezpieczenie folią budowlaną jak i płytami OSB wszystkich urządzeń elektrycznych w ISTNIEJĄCEJ stacji transformatorowej nr 44088 tj. m.in. rozdzielnicy średniego napięcia (SN), rozdzielnic niskiego napięcia (nn), transformatorów TR1 i TR2 na czas prowadzenia prac budowlanych.

na zapisy o treści jak poniżej:

· Należy wykonać i wycenić:

a) Demontaż istniejącego wyposażenia stacji transformatorowej nr 44088 tj. m.in. rozdzielnicy średniego napięcia (SN), rozdzielnic niskiego napięcia (nn), szynoprzewodów, transformatorów TR1 i TR2 oraz wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, które będą kolidować z zakresem prowadzonych prac budowlanych, polegających na wykonaniu dodatkowych  słupów, stóp fundamentowych  oraz wymianie stropu w istniejącym pomieszczeniu stacji transformatorowej.

b) Kontenery np. morskie nie dłuższe niż 8 m w których to na czas przebudowy stacji transformatorowej nr 44088 należy zmagazynować i zabezpieczyć zdemontowane wyposażenie stacji transformatorowej. 

UWAGA:

· Zamawiający udostępnia fragment zagospodarowania terenu z zaznaczonym miejscem przeznaczonym na posadowienie kontenerów oraz lokalizacją złącza kablowego. Miejsce to zlokalizowane jest przy parkingu na tyłach pawilonu B-6. 

· Zamawiający zwraca uwagę, że ilości kontenerów leży po stronie Wykonawcy i winna być dostosowana do bezpiecznego umiejscawiania w nich zdemontowanego wyposażenia. 

c) Przetransportowanie i złożenie zdemontowanych urządzeń w wyżej przewidzianych kontenerach. 

d) Utrzymanie  odpowiednich warunków dot. temperatury oraz wilgotności  (temperatura w zakresie  10 - 50 st. C , wilgotność nie przekraczająca 65%) w kontenerach dla przechowywania zdemontowanych urządzeń elektroenergetycznych. 

UWAGA:

· W przypadku wykorzystania urządzeń grzewczo-chłodniczych dla uzyskania wskazanych warunków, ich zasilanie  należy wykonać w rurach osłonowych z istniejącego złącza kablowego.

e) Przetransportowanie i ponowne zamontowanie wyposażenia, przy zastrzeżeniu, że ponowny montaż wszystkich urządzeń i instalacji wchodzących w skład wyposażenia istniejącej stacji transformatorowej nr 44088 winien być wykonany w niepogorszonym stanie niż stan istniejący. 

f) Okablowanie elektryczne, teletechniczne wraz  z osprzętem co do którego podczas prac demontażowych stwierdzono, że nie nadawały by się do ponownego montażu.

g) Zabezpieczenie (np. przez zastosowanie zgrzewanych termoplastycznych osłon na końcówkach kabli i osłon przed uszkodzeniem mechanicznym)  pozostałego  w pomieszczeniu stacji transformatorowej nr 44088 części  okablowania elektrycznego, teletechnicznego, które podczas prac demontażowych nadawało by się wg opinii Wykonawcy do ponownego wykorzystania. 

h) Pomiary elektryczne. Przed podaniem napięcia i uruchomieniem stacji transformatorowej konieczne i niezbędne jest wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i elektrycznych jak przy pierwszym montażu i przed przekazaniem stacji do ruchu i eksploatacji. Trzeba wykonać i wycenić wszystkie niezbędne pomiary i badania, m.in.: dla RSN (rozdzielnicy średniego napięcia)  wszystkich wyłączników, rozłączników m.in. rezystancje izolacji, próby napięciowe, sprawdzenie szczelności gazu, jednoczesności zamknięcia styków, rezystancji styków, dla zabezpieczeń wykonanie sprawdzenia zadziałania wszystkich zabezpieczeń dla danych nastaw, poprawności połączeń obwodów wtórnych, pomiary przekładników prądowych i napięciowych, dla rozdzielnic niskiego napięcia (nn) sytuacja powinna być tożsama jak dla rozdzielnicy SN, pomiary transformatorów, szynowprzewodów, oraz kompletnego okablowania elektrycznego i elektroenergetycznego. Wszystkie pomiary muszą być wykonane zarówno przed demontażem jak i po ponownym montażu urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA: 

· Zamawiający nie dopuszcza sztukowania poprzez mufowanie zdemontowanego okablowania. Takie okablowanie należy wymienić na nowe.

UWAGA:

·   Zamawiający dopuszcza złożenie zdemontowanego wyposażenia stacji transformatorowej nr 44088 na terenie Wybranym przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich ww. warunków przy czym odpowiedzialność za cały sprzęt ponosi Wykonawca.

· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji zdjęciowej stanu technicznego pomieszczenia i jego wyposażenia przed przystąpieniem  do przepinania odbiorów do tymczasowej stacji transformatorowej i demontażu wyposażenia istniejącej stacji transformatorowej nr 44088. Wyżej wymienione czynności należy wykonać w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Działu Elektrycznego AGH.

· Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą istniejącej stacji transformatorowej nr 44088 pod poniższym linkiem:

https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/S-1_DP_Stacja-transformatorowa.zip 
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]